|  | ##### MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ##### UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA ##### DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS |
| --- | --- |
| ### Campus Universitário - 97105-900 - Santa Maria – RS - Fone: (0xx-55) 3220-8907 – Fax: (0xx-55) 3220-8104 |  |

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: REFORMA DOS SANITÁRIOS DO CCR

LOCAL: Prédio 42 e 44 – Campus - UFSM - RS.

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de Reforma de banheiros do pavimento térreo nos prédios do CCR 42 e 44., localizado no Campus da UFSM - RS.

Conforme projetos no prédio 42 serão reformados os banheiros (conforme numeração): 5, 6, 7, 8 e 9, sendo que os banheiros de  números 5 e 9 serão adaptado/ampliado para o uso de pessoas com necessidades especiais.

No prédio 44, serão reformados os banheiros (conforme projeto) 1, 2, 3 e 4, sendo que os banheiros de números 1 e 4 serão adaptado/ampliado para o uso de pessoas com necessidades especiais.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

    - Projetos;

    - Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços a firma deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto a obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima de 5 anos, comprovada pela carteira de trabalho, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, residente na cidade de Santa Maria;

  - Não será permitida a subempreitada de serviços básicos, tais como:  elevação de alvenarias, revestimentos internos e externos (chapisco, emboço, reboco);

  - Somente será permitida a subempreitada de Serviços Especializados, tais como: instalações elétricas, hidrossanitárias, pavimentações e revestimentos. As subempreitadas somente serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização da Obra. Os subempreiteiros, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc;

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes;

  - A empresa contratada deverá identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor do capacete. O capacete branco será utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficarão a critério da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra;

  - Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias à execução da obra, devendo a empresa contratada fazer as extensões a partir de pontos já existentes;

  - Será obrigatória a visita ao local da obra pelos interessados, por ocasião da licitação, acompanhados por Engenheiro ou Técnico da Coordenadoria de Obras e Manutenção da Prefeitura da Cidade Universitária/UFSM;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - A execução da obra ocorrerá nos dias de expediente da Universidade (dias úteis). Dias e horários excepcionais serão analisados pela Fiscalização;

  - O prazo de execução dos serviços é de 75 (setenta e cinco) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta;

  - O pagamento será quinzenal, conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada.

  - VISITA TÉCNICA: 5 dias úteis antes da abertura da licitação, em horário e local a ser determinado pela Coordenadoria de Obras e Manutenção da UFSM, as empresas deverão participar de uma reunião, com seu responsável técnico vinculado a empresa para que possa ser sanada qualquer tipo de dúvida relativa ao projeto, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade será realizada a visita ao local da obra. A empresa poderá assim elaborar os quantitativos que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela UFSM são meramente estimativos. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra. Esta visita pode ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta coordenadoria.

  - As medidas (áreas) deverão ser conferidas no local, pela empresa contratada, na oportunidade da visita obrigatória à obra.

- SERVIÇOS A EXECUTAR:

  - Serviços iniciais;

  - Demolições/remoções/ Trabalhos em terra

  - Revestimento interno;

  - Azulejos;

  - Esquadrias e ferragens;

  - Pisos e pavimentações

  - Instalações elétricas;

  - Instalações hidrossanitárias;

  - Aparelhos hidrossanitários – louças, tampos e metais;

  - Pinturas;

  - Limpeza.

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

  - Serviços iniciais

    - Despesas iniciais: A empresa vencedora deverá apresentar a ART de responsabilidade técnica de execução da obra de reforma dos banheiros antes da primeira medição de obra.

    - A contratada deverá providenciar todo o ferramental necessário a execução dos serviços, inclusive andaimes e proteções necessárias;

  - Demolições/Remoções

    - Demolição de revestimento em azulejo, inclusive base

    - Demolição de alvenarias

    - Remoção de bacias sanitárias;

    - Remoção de lavatórios e torneiras;

    - Demolição de alvenarias, conforme projeto;

    - Remoção de portas de madeira, conforme projeto;

    - Remoção de rede hidro-sanitária desde as colunas de abastecimentos e tubulações de esgoto dentro da área a ser reformada;

    - Remoção de piso cerâmico e granitina e contra piso;

    - remoção de divisórias.

  - Alvenarias

    - Parede de alvenaria de blocos vazados (largura nominal=  17cm): Serão construídas paredes com blocos cerâmicos vazados de primeira qualidade, com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas, considerando uma espessura de revestimento de no máximo 1,5cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo 5,0mm ou tela galvanizada 15x15mm (diâmetro dos fios de 1,5mm) colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no mínimo 50cm embutidos na alvenaria. Antes da execução das alvenarias (no mínimo 3 dias antes) a estrutura deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3 em volume. Na última fiada dos peitoris (contra-verga) deverá ser colocado 2 ferros 6,3mm em toda a sua extensão (entre pilares). As alvenarias deverão ter, na altura de fechamento das portas, uma amarração com 3 ferros 6,3mm, excedendo a largura do vão em pelo menos 25cm para cada lado. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. O encunhamento da alvenaria deverá ser feito respeitando o prazo mínimo de 7 dias.

    - Os Banheiros 1, 5 e 9 destinados a  PPNE serão construídos com paredes de alvenarias e com paredes de gesso acartonado. Deverá ser construído uma coluna no final da alvenaria para amarração. A alvenaria e gesso serão revestidos com azulejos até 180cm conforme especificação adiante.

  - Revestimentos

    - Chapisco: (paredes) Será executado no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume).

    - Emboço: (Paredes) após a cura do chapisco (3 dias), será executado o emboço no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume).

    - Reboco (massa fina): Após a cura do emboço (14 dias), será executado o reboco (massa fina) no traço 1:2:9 (cimento, cal e areia fina, em volume).

    - Forro de gesso: será colocado forro de gesso nos  banheiros para pessoas com necessidades especiais (1, 4, 5 e 9) com pé direito de 2,60 cm. Já deverá ser previsto negativos em todos contatos com as paredes. O revestimento é em pintura PVA na cor branco liso, sobre massa corrida.

  - Azulejos: Nas paredes internas dos banheiros, onde será demolido e reconstruído o revestimento de azulejos, conforme projeto arquitetônico, deverão ser executados chapisco no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume), após a cura do chapisco (3 dias) executa-se a massa grossa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume) e por fim, após a cura da massa grossa (no mínimo 14 dias) será colado o azulejo com argamassa industrializada flexível tipo AC I. Os azulejos serão 20 x 20 cm brancos com acabamento acetinado, de primeira qualidade da marca Eliane ou similar. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir antifungos, sendo a cor definida pela fiscalização da UFSM. Deverá ser aditivado com Adimax, ou equivalente. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de azulejo e piso, para futuros reparos.

  - Esquadrias e ferragens

    - Porta dos boxes dos banheiros: deverão ser trocadas e serão do tipo  semi-oca,  em uma folha, de 1ª qualidade, e reforço interno de 10 cm em todo o seu perímetro, com madeira de lei, com 35mm de espessura. As folhas receberão, fundo preparador, massa óleo e revestimento em tinta esmalte acetinado na cor a ser definida pela fiscalização. Os marcos serão aproveitados e pintados da mesma cor das portas. A fechadura dos boxes dos vasos serão do tipo fechaduras de emergência ref.556, com acabamento cromado, da Papaiz ou similar

    - As portas dos banheiros de deficiente serão semi ocas de primeira qualidade, e reforço interno de 10 cm em todo o seu perímetro, com madeira de lei, com 35mm de espessura, na largura de 90 cm com acabamento em fundo preparador, massa oleo e pintura esmalte acetinado na cor a ser definida pela fiscalização. O marco (35mm) e guarnições serão em cedro. O marco e guarnições também deverão ser emassados e pintados da cor das portas. A fechadura a ser adotada no banheiro de deficientes será do tipo   de cilindro de embutir, com peças móveis do miolo e a testa de latão tipo 356, maçaneta de haste Mz-30, espelho retangular E-41, com acabamento cromado, da Papaiz ou similar   . Os marcos serão devidamente fixados com 12 parafusos em tacos de madeira apropriados

    - As portas e marcos  de entrada dos banheiros deverão ser pintadas com a cor escolhida  e corrigidos eventuais defeitos. As fechaduras atuais  serão retiradas e instaladas novas do tipo cilindro de embutir, com peças móveis do miolo e a testa de latão tipo 356, maçaneta de haste Mz-30, espelho retangular E-41, com acabamento cromado, da Papaiz ou similar.

    - As portas de madeira serão fixadas aos marcos através de dobradiças de latão cromado de 3 ½ ” e em número de três por folha de porta, fixadas com 6 parafusos.

    - As esquadrias metálicas serão recuperadas e lubrificadas. Os comandos serão revisados e trocados quando necessários. Deverá ser feito tratamento anti ferrugem  e posteriormente executar pintura com no minimo 2 demãos com esmalte sintético com a cor a definir pela fiscalização. Onde houver algum vidro quebrado, a contratada deverá avisar a fiscalização para providenciar a troca antes da pintura. Os vidros quebrados em decorrência da obra deverão ser trocados pela contratada.

    - Nos banheiros para PPNE deverá ser instalada uma veneziana de alumínio para ventilação de 40 x 60 cm na alvenaria indicada pela fiscalização.

  - Pisos e pavimentações

    - Piso cerâmico: A cerâmica a ser assentada é da marca Eliane, linha Classic White  com dimensões 31x31 cm ou equivalente, PEI 4. Colado com argamassa industrializada flexível tipo AC II, sobre contra piso nivelado na espessura de 7 cm, devidamente curado por pelo menos 14 dias.

    - A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante do piso utilizado. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir antifungos. Deverá ser aditivado com Adimax, ou equivalente. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de piso cerâmico, para futuros reparos. A escolha do piso, pela Fiscalização, deverá ser feita entre 3 tipos, no mínimo, a serem apresentados pela empresa contratada.

    - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Os serviços de instalações elétricas deverão ser executados conforme as normas brasileiras.

Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC.

Em cada banheiro será removida as atuais luminárias e deverá ser instalado  luminárias com lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382

Para o banheiro de deficientes será executada uma instalação nova com a mesma luminaria especificada acima. A alimentação da energia do banheiro será indicada pela fiscalização. A instalação elétrica será toda por sobre o forro de gesso e/ ou embutida na parede de alvenaria, utilizando-se de eletroduto de PVC rígido roscável de bitola mínima ¾”. Quando sobre o forro, será fixado com braçadeiras e tirantes onde necessário.

Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas.

As caixas de saída ( interruptores, etc.) deverão ser de ferro esmaltado 4”x2”.

Para instalação elétrica deverão ser utilizados condutores de cobre flexíveis, isolação de PVC 70°C, nível de isolamento de 750V, obedecendo as cores previstas na NBR5410. Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade.

Nos banheiros alem da troca da luminária deverá ser trocado os acabamentos dos interuptores e tomadas existentes no banheiro de acordo com padrão   indicado da fiscalização.

  - Instalações Hidrosanitárias

    - Tubos e conexões de água fria: Os tubos e conexões de água fria serão de PVC rígido, tipo água fria (marrom), junta soldável, marca Tigre ou equivalente. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo água fria, cor azul, soldável/roscável, reforçados com bucha de latão na parte da rosca, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

    - Tubos e conexões de esgoto: Os tubos e conexões de esgoto serão de PVC rígido, tipo esgoto, série normal, junta elástica, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo esgoto, com anel de borracha, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

    - Condições de instalações das redes de água fria e esgoto: Todas as tubulações deverão ficar livres para absorver as dilatações da edificação, sem oferecer risco de ruptura das mesmas, para permitir a mobilidade da instalação em relação à edificação.

    - Trocas de direção das tubulações: Todas as trocas de direção de todas as tubulações do sistema, deverão ser feitas por conexões adequadas. E qualquer caso é PROIBIDO a utilização de fogo para aquecer tubos a fim de curvá-los ou de fazer bolsas e/ou equivalentes.

    - Registros brutos metálicos: Os registros brutos deverão ser da marca Deca ou equivalente.

    - Caixas sifonadas: As caixas sifonadas serão de PVC monobloco com fecho hídrico de no mínimo 50mm, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Em todas as caixas sifonadas com grelha, deverá ser instalado também um antiinfiltração. Os porta grelhas e as grelhas deverão ser quadrados e de aço inox com fecho giratório.

    - Toda rede de água fria será trocada a partir da coluna de distribuição, inclusive o registro de gaveta e deverá alimentar os vasos sanitários, lavatórios e mictorios a serem instalados.  As válvulas de descarga devem ser trocadas.

  - Aparelhos hidrossanitários – louças e metais

    - Registros de gaveta com acabamento: Todos os registros de gaveta com acabamento, deverão ser metálicos, tipo base, de primeira qualidade, marca Deca ou equivalente com acabamento.

    - Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, para descarga de 6 litros por ciclo, de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento.

    - Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade, modelo P9 , convencional com assento, linha ravena, marca Deca ou ou equivalente, e deverão ser do modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga (6 litros por ciclo). Deverão possuir assento de PVC, marca Tigre ou equivalente e em sua instalação deverá ser utilizado anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as recomendações do fabricante.

    - Lavatórios: O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (WCPNE) serão de louça sem coluna, de primeira qualidade, marca Deca (linha Ravena) ou equivalente, fixados com mão francesa em cantoneira pintada de preto fosco. Os lavatórios com tampo de granito do tipo  andorinha           (c/ borda alta, espelho e acabamento duplado) deverão ter cubas de embutir oval modelo L 37 (490x360 mm), marca Deca ou equivalente, cor bege. Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade.

    - Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros  (controladores de fluxo com fechamento automático para lavatórios) serão de 15 (1/2”), do tipo PRESSMATIC luxo de mesa c/ arejador econômico, para acionamento com a mão, marca DOCOL ou equivalente.

    - Deverá ser instalado uma  torneira metálica em cada banheiro para limpeza diária do tipo  de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", serão da marca Docol ou equivalente.

    - Conjunto de barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (WCPNE) serão instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras deverão ser cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras deverão ter 90cm de comprimento e na porta 60cm.

    - As papeleiras atuais deverão ser guardadas pela construtora e reinstaladas posteriormente. No inicio da obra a construtora deverá conferir em todos os banheiros e retirar os acessórios para recolocação posteriormente. Deverá assumir a responsabilidade sobre os acessórios durante a obra.

    - Mictórios: Todos os mictórios serão de louça, tipo parede, com sifão integrado, de primeira qualidade, marca Deca (Ravena) ou equivalente. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as recomendações do fabricante. Como separação entre os mictórios será utilizado um anteparo de divisória divilux (painel bege) com painel de 40 x 80 cm. Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo com fechamento automático para mictórios) serão metálicas, do tipo PRESSMATIC, ½”, de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento.

Obs.:

- As instalações dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma NBR 9050/2004, como por exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da válvula de descarga e do interruptor de luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta igual a 80cm, espelho instalado a 90cm do piso etc.

- Para os banheiros para PPNE a construtora deve verificar no inicio da obra o tipo de vaso a ser adquirido se saída lateral ou saída por baixo em função do contra piso existente no local.

  - Pintura

    - As paredes internas e forro dos banheiros,  deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor acetinada, da Renner ou equivalente, com cor a definir pela fiscalização

    - O forro de gesso (banheiro deficientes) será emassado com massa PVA. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta PVA Extravinil Super, da Renner ou equivalente, com cor a definir pela fiscalização.

    - Nas paredes novas (banheiro deficientes) devera ser lixado adequandamente e  aplicado selador e posteriormente no mínimo 2 demãos de tinta Acrílica Rekolor acetinada, da Renner ou equivalente, com cor a definir pela fiscalização

    - Esquadrias de madeira: As esquadrias de madeira deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo preparador fosco. Após a preparação deverão ser emassadas (tantas demãos quantas forem necessárias para obter uma superfície lisa e sem ondulações), lixadas e por fim no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético acetinado, marca Renner ou equivalente.

    - Esquadrias de ferro: As esquadrias de ferro, deverão ser lixados, raspadas e limpos perfeitamente,  receberão uma demão de fundo anticorrosivo. Após a preparação deverão receber no mínimo duas  demãos de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da Renner ou equivalente.

    - Todas as pinturas deverão obedecer às recomendações do Fabricante, desde a preparação da superfície até a aplicação da tinta de acabamento. Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superfície com acabamento uniforme.

    - Nas superfícies a serem pintadas, antes da aplicação de fundo preparador e antes da aplicação da tinta, deverá haver obrigatoriamente avaliação por parte da empresa contratada e após isso feito, a empresa contratada deverá solicitar a vistoria da Fiscalização, para avaliação e liberação.

    - As superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria por parte da Fiscalização, antes da aplicação de selador e antes da aplicação da tinta, para posterior aprovação e liberação.

    - As cores serão definidas pela Fiscalização.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverão ser de uma única marca, sendo que os serviços deverão ser executados de acordo com as recomendações do fabricante

Vidros

    - Espelhos: deverão ser instalados sobre os lavatórios dos banheiros  espelhos retangulares, com espessura de 4mm, sem nenhum tipo de moldura, fixados com parafusos, através de furos feitos no espelho. Na cabeça dos parafusos deverá ser colocado um acabamento cromado.

  - Limpeza

    - No decorrer da obra a empresa contratada deverá manter o canteiro sempre limpo e organizado e no final da obra deverá fazer uma limpeza geral da obra e áreas ao redor afetadas pela obra para a entrega, com remoção de todos os entulhos..  A obra deve ser limpa e  entregue em condições de uso

  - Relação de desenhos;

    - Projeto Arquitetônico;

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.

4.12.2.  No final da obra a empresa deverá entregar o projeto arquitetônico “ AS BUILT” . dos nove banheiros a serem reformados, sob pena de não ser liberada a ultima fatura.