MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

# PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA

DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS

FONE: (0xx55) 3220-8907

Campus Universitário – CEP 97105-900 - Santa Maria – RS

#### ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS

OBRA: REFORMA DE MEZANINO PRAE – PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - UFSM – SANTA MARIA-RS.

- OBJETIVOS: A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de reforma de um mezanino no pavimento térreo do Prédio da Administração Central - Universidade Federal de Santa Maria.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Normas da ABNT;

    - Orçamento e Cronograma;

    - Projetos fornecidos e projetos a serem elaborados

    - Especificações gerais de obras da UFSM.

  - Durante a execução dos serviços, a firma deverá tomar todas as precauções quanto aos andaimes, tapumes, etc. a fim de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto, deverá manter uma sinalização adequada.

  - Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários à execução da obra deverão ser fornecidos pela empreiteira.

  - A empreiteira deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre Geral que não deverá afastar-se do local durante o horário normal de trabalho. Além disso, deverá ser representada por um Engenheiro Civil ou Arquiteto, vinculado à empresa, residente em Santa Maria. A empresa deverá ter o registro no CREA, bem como seus responsáveis técnicos.

  - Não será permitida a subempreitada de serviços básicos, tais como: ferragem, carpintaria, fôrmas, cobertura, concretagem, elevação de alvenarias, revestimentos internos e externos (chapisco, emboço, reboco) e pinturas diversas;

  - Somente será permitida a subempreitada de Serviços Especializados, tais como: instalações mecânicas, elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias, pavimentações e revestimentos especiais de paredes e forros. As subempreitadas somente serão efetivadas após a apreciação e liberação pela Fiscalização da Obra

  - . Os sub-empreiteiros, deverão atender à legislação vigente quanto à documentação. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá atender à legislação vigente para tal.

  - A empreiteira, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes.

  - A empreiteira poderá visitar o local da obra antes da licitação para elaboração dos quantitativos que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela Universidade Federal de Santa Maria constituem somente uma estimativa. Qualquer dúvida nos projetos que dificultem ou impossibilite este levantamento deve ser sanada junto a Coordenadoria de Obras e Manutenção (COM).

  - A empreiteira deverá manter limpo o canteiro de obras, fazendo remoção periódica do lixo e entulhos, para um local aonde não venha causar transtornos.

  - A empresa deverá apresentar orçamento analítico que deverá ser discriminado e constando quantidade, unidade, preço unitário, preço de mão-de-obra, preço dos serviços, preço por item e preço total em moeda corrente, todo o transporte de materiais e operários, que se fizer necessário para a execução da obra, deverá ser incluído nos encargos de execução dos itens da planilha.

  - A empreiteira deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências”, para anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da Firma e pelo Engenheiro Fiscal.

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônios da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, serão de inteira responsabilidade da empreiteira contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição.

  - Forma de Pagamento: Poderão ser parcelas quinzenais, de acordo com o cronograma físico-financeiro que deverá ser apresentado junto com a proposta e mediante medição.

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra e total), subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta;

  - VISITA TÉCNICA: Antes da abertura da licitação, em horário a ser determinado pela Coordenadoria de Obras e Manutenção da UFSM, as empresas poderão participar de reunião com a Coordenadoria de Obras e Manutenção. Nessa oportunidade poderá ser feita a visita ao local da obra. A empresa poderá assim elaborar os quantitativos que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela UFSM são meramente estimativos. Os interessados deverão apresentar declaração de ter realizado a visita ao local da obra. Esta visita pode ser acompanhada por Engenheiro ou Técnico desta coordenadoria.

  - DECLARAÇÃO DE VISITA: a empresa é obrigada a apresentar declaração de ter visitado o local onde serão realizados os serviços

  - PRAZO DE EXECUÇÃO : prazo de execução dos serviços é de 45 ( quarenta e cinco ) dias corridos.

- SERVIÇOS A EXECUTAR

3.1- Elementos de fixação;

3.2-Estrutura metálica;

3.3- Mezanino;

3.4 - Esquadrias;

3.5 - Paredes e divisórias;

3.6 - Banheiro mezanino;

3.7 – Pavimentações;

3.8 – Revestimentos;

3.9 – Pintura;

3.10 – Instalações Elétricas.

4 – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 – ELEMENTOS DE FIXAÇÃO:

4.1.1 – Deverá ser colocado na base dos pilares metálicos uma chapa de ferro 1/4’’ para fixação deste no piso existente, através de parafusos e buchas de aço.

4.1.2 – Nos pilares metálicos junto a paredes deverão ser colocados parafusos que atravessem a parede para obter engastamento.

4.2 – ESTRUTURA METÁLICA:

4.2.1 – PILARES METÁLICOS: Os pilares metálicos serão de perfil U duplo (100 x 40 x 3mm) interligados entre si por solda elétrica, fixados ao piso por base de chapas metálica e parafusos.

4.2.2 -	TRELIÇAS METÁLICAS : As treliças metálicas executadas em perfil U (100 x 40 x 265) serão apoiadas sobre os pilares e interligados por solda, conforme indicado em projeto.

4.2.3 – TERÇAS METÁLICAS: As terças metálicas serão de perfil U semi rígido (100 x 40 x 265).

4.2.4 – GUARDA CORPO METALICO: Os guarda-corpos deverão ser constituídos de tubos de ferro tendo altura de 105 cm. Os montantes e o apoio das mãos (pega mão) serão de tubos com 50mm. Devem ter balaústres verticais, longarinas intermediárias, grades, telas, vidros de segurança laminados ou aramados e outros, de modo que uma esfera de 15 cm de diâmetro não possa passar por nenhuma abertura; Os guarda-corpos deverão atender o prescrito pela norma NBR 9077.

4.3. – MEZANINO:

4.3.1 – BARROTES: Sobre as treliças metálicas serão apoiados os caibros de 7,5cm x 15,5cm de madeira de cedrinho sem emendas, de primeira qualidade, isentas de nós e sem rachaduras e imunizadas com anticupim incolor.

4.3.2 – ASSOALHO: O assoalho de madeira de ipê roxo de primeira qualidade isenta de nós ou rachaduras, encaixada tipo macho e fêmeo.

4.3.3 – LIXA: O assoalho de madeira deverá ser lixado com no mínimo 3 graduações de lixa, ata atingir uma superfície plana.

4.3.4 - FORRO DE PVC: O forro deverá ser de PVC 10mm  fixado a estrutura existente por ripas (7,5x2,5 Cm) de cedrinho isentas de nos, rachaduras e imunizado com anticupim incolor.

4.4. – ESQUADRIAS:

4.4.1 – JANELAS: As janelas a serem colocadas, conforme indicadas em projeto, serão do tipo maxin-ar com vidro 4mm tipo fantasia e com montantes de alumínio, deverão ser consideradas no orçamento todos os acessórios e vidro. Serão utilizados para a fixação das esquadrias, contramarcos em ferro “T” fixados previamente a estrutura. Os puxadores utilizados para acionar a abertura e fechamento das básculas, deverão ser cromados e de primeira qualidade. Para uma perfeita fixação, previamente deverá ser chumbado na alvenaria um elemento metálico, no qual, posteriormente será fixado o puxador através de solda elétrica.

4.4.2 – PORTA DE MADEIRA: Os vãos serão abertos em paredes existentes, que, deverá ser considerado a abertura da alvenaria, remoção do entulho para local a ser definido pela fiscalização. As portas internas de madeira serão constituídas por marcos de madeira de Angelin ou equivalente com 35 mm de espessura, guarnições de Cedrinho ou equivalente com 1cm de espessura e no mínimo 5,5cm de largura. Os marcos serão fixados com doze parafusos em tacos de madeira de lei impermeabilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco). A folha das portas será semi-oca de compensado de pinho ou equivalente, para emassamento, e reforço interno de 10 cm em todo o seu perímetro, com madeira de lei, com 35mm de espessura, de primeira qualidade, nas dimensões indicadas em projeto. A empresa contratada deverá obrigatoriamente, submeter à Fiscalização, uma amostra das portas para avaliação e posterior liberação. Os marcos, guarnições e folhas (somente quando não tiver recebido nenhum tratamento pelo fabricante) receberam tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de jimo cupim (incolor) ou equivalente.

4.4.3 – PORTA DE METAL: Será colocada uma porta/janela de metal no lado oeste do prédio conforme projeto, e fechadura de cilindro Papaiz, a esquadria existente no local será cortada de modo que continue em operação. As portas metálicas serão executadas conforme detalhes em projeto. Serão utilizados para a fixação das esquadrias, contramarcos em ferro “T” fixados previamente a estrutura. As portas internas e externas de madeira ou de ferro terão fechaduras (ref. 357, série clássica da Papaiz) de cilindro de embutir de latão com peças móveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. As portas de entrada dos banheiros terão fechaduras (ref. 557, série clássica da Papaiz), maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E85 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. Serão usadas três dobradiças de latão cromado, 3”x3 1/2” fixadas com 6 parafusos cada, marca Papaiz ou equivalente, para todas as portas. As portas constituídas de duas folhas, deverá ter numa delas dois fechos de embutir tipo alavanca (ref. 401 da La Fonte), de latão cromado, marca La Fonte ou equivalente. Todas as portas (exceto as portas localizadas no interior dos banheiros) deverão ter prendedores de porta cromados (ref. Fx95 da Brasil) marca Brasil ou equivalente, fixados com 3 parafusos com buchas plásticas. Todas as portas internas (exceto as portas localizadas no interior dos banheiros) deverão ter numeração (em plaqueta de acrílico) no local e na cor indicados pela Fiscalização. A empresa contratada deverá entregar à Fiscalização duas vias da chave de cada porta, em uma plaqueta de alumínio 2x4cm com argola de aço diâmetro 2,5cm. Na plaqueta deverá ser gravado o número da porta correspondente.

4.5. – PAREDES E DIVISÓRIAS:

4.5.1 – PAREDE: Serão construídas paredes com blocos cerâmicos vazados de primeira qualidade, (largura nominal= 15cm), com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas, considerando uma espessura de revestimento de no máximo 2,5cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo 5,0mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no mínimo 50cm embutidos na alvenaria. Antes da execução das alvenarias (no mínimo 3 dias antes) a estrutura deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3 em volume. Na última fiada dos peitoris (contra-verga) deverá ser colocado 2 ferros 6,3mm em toda a sua extensão (entre pilares). As alvenarias deverão ter, na altura de fechamento das portas, uma amarração com 3 ferros 6,3mm, excedendo a largura do vão em pelo menos 25cm para cada lado. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. O encunhamento da alvenaria deverá ser feito respeitando o prazo mínimo de 7 dias e também somente poderá ser executado após a alvenaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada.

4.5.2 – DIVISÓRIAS: Gesso acartonado: As divisórias de gesso acartonado serão compostas por montantes “U” com 70mm de largura colocados a cada 40cm (e demais partes necessárias para uma boa fixação e resistência) e uma chapa de cada lado com 12,5 mm de espessura cada, totalizando 95mm de largura total da divisória. A superfície deverá ser lisa e sem ondulações. No interior das divisórias deverá ser colocado manta de lã mineral com 50mm de espessura.

4.6 BANHEIRO MEZANINO:

4.6.1 LAJE PRÉ MOLDADA: As lajes dos banheiros serão pré moldadas com espessura mínima de 12cm.

4.6.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:

Condições gerais: O projeto de instalações hidrossanitárias prediais segue as recomendações das Normas Técnicas da ABNT.

Tubos e conexões de água fria: Os tubos e conexões de água fria serão de PVC rígido, tipo água fria (marrom), junta soldável, marca Tigre ou equivalente. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo água fria, cor azul, soldável/roscável, reforçados com bucha de latão na parte da rosca, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

Tubos e conexões de esgoto: Os tubos e conexões de esgoto serão de PVC rígido, tipo esgoto, série normal, junta elástica, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Nas redes com tubos de concreto, estes serão do tipo ponta e bolsa de primeira qualidade, rejuntados com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4 em volume. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo esgoto, com anel de borracha, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

Condições de instalações das redes de água fria e esgoto: Todas as tubulações deverão ficar livres para absorver as dilatações da edificação, sem oferecer risco de ruptura das mesmas, devendo ser fixadas (quando aparentes) por braçadeiras (aço galvanizado) próprias para permitir a mobilidade da instalação em relação à edificação.

Trocas de direção das tubulações: Todas as trocas de direção de todas as tubulações do sistema deverão ser feitas por conexões adequadas e no caso dos diversos esgotos, ainda pode ser através das caixas de inspeção com concordância de entrada e saída no fundo da caixa de concreto. E qualquer caso é PROIBIDO à utilização de fogo para aquecer tubos a fim de curvá-los ou de fazer bolsas e/ou equivalentes.

Registros brutos metálicos: Os registros brutos deverão ser da marca Docol ou equivalente.

Caixas sifonadas: As caixas sifonadas serão de PVC monobloco com fecho hídrico de no mínimo 50mm, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Em todas as caixas sifonadas com grelha, deverá ser instalado também um antiinfiltração. Os porta grelhas e as grelhas deverão ser quadrados e de aço inox com fecho giratório.

Os shafts deverão ser fechados com chapa metálica n° 20 (dividida em duas partes), aparafusadas em um quadro metálico (marco) de maneira que possa ser removida quando for necessária alguma intervenção nas instalações hidrossanitárias contidas no seu interior.

4.6.3 PISOS: O piso cerâmico deverá ser de primeira qualidade, classificação quanto à resistência a abrasão PEI 4 (grupo 5), resistência a manchas 4 (boa facilidade de remoção de manchas), marca Eliane ou equivalente, nas dimensões e cores a serem definidas pela Fiscalização. Colado com argamassa industrializada flexível tipo AC II, sobre camada de regularização de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 4cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 14 dias. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante do piso utilizado. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir antifungos. Deverá ser aditivado com Adimax, ou equivalente. A cor será definida pela Fiscalização. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de piso cerâmico, para futuros reparos. A escolha do piso, pela Fiscalização, deverá ser feita entre 3 tipos, no mínimo, a serem apresentados pela empresa contratada.

Granitina: O piso de granitina será moldado no local. Inicialmente será executado uma base de cimento e areia média no traço 1:3 em volume com espessura não inferior a 4cm, onde serão colocadas as juntas de dilatação em PVC, espessura 3mm, que deverão ficar perfeitamente niveladas, aprumadas e no esquadro, formando quadros de 60x60cm. A saliência das juntas, acima da base, corresponde à espessura da granitina, que deverá ser de 1,5cm. A granitina será constituída por mármore ou granito triturado (granilha), cimento comum, cimento branco e, se for o caso, corante. A granitina será perfeitamente lixada e rejuntada, respeitando o prazo mínimo de 7 dias de cura úmida, antes de efetuar o primeiro lixamento. Antes da execução, a empresa contratada deverá submeter uma amostra à Fiscalização da UFSM, para fins de definir a tonalidade da cor.

4.6.4 AZULEJOS: Na parede interna do banheiro até 1,90m de altura deverão ser executados chapisco no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume), após a cura do chapisco (3 dias) executa-se a massa grossa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume) e por fim, após a cura da massa grossa (no mínimo 14 dias) será colado o azulejo com argamassa industrializada flexível tipo AC I. O azulejo será de 20x20cm, branco, acabamento acetinado, de primeira qualidade, marca Eliane ou equivalente. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante do piso utilizado. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir antifungos. Deverá ser aditivado com Adimax, ou equivalente. A cor será definida pela Fiscalização. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de azulejo, para futuros reparos.

4.7 PAVIMENTAÇÕES:

4.7.1 CONTRA PISO ALISADO: No acesso ao PNE será executado um contrapiso de concreto simples (fck= 15MPa) com 8cm de espessura devidamente vibrado, sobre um colchão de brita (6 cm de brita n°2 e 4cm de brita graduada) nivelado, compactado e alisado com inclinação para fora 1/12.

4.7.2 RECOSNTRUÇÃO DE PISO SEXTAVADO: O piso sextavado existente será reconstruído onde no acesso ao PNE, obedecendo à inclinação de 1/12. Esta calçada será com blocos sextavados de concreto pré-moldados 25x25cm, com 5,0cm de espessura. A base será com solo de primeira qualidade, corretamente compactado. Os blocos serão assentados em colchão de pó de brita (5cm) e rejuntados com argamassa de cimento e areia traço 1:4. Nas laterais das caçadas será colocado um cordão de concreto (meio fio) nas dimensões 8x30x100cm.

4.8 REVESTIMENTOS:

4.8.1 Chapisco: Será executado no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume).

4.8.2 Emboço: após a cura do chapisco (3 dias), será executado o emboço no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume).

4.8.3 Reboco (massa fina): Após a cura do emboço (14 dias), será executado o reboco (massa fina) no traço 1:2:9 (cimento, cal e areia fina, em volume).

4.9 PINTURA:

4.9.1 PAREDES E ESTRUTURAS EXTERNAS: As paredes e estruturas internas e externas deverão ser lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo três demãos de tinta Acrílica Rekolor semibrilho, da Renner ou equivalente.

4.9.2 ESQUADRIAS DE FERRO/GUARDA CORPO: Deverão ser lixados e limpos perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo anticorrosivo. Após a preparação deverão receber no mínimo três demãos de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da Renner ou equivalente.

Todas as pinturas deverão obedecer às recomendações do Fabricante, desde a preparação da superfície até a aplicação da tinta de acabamento. Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superfície com acabamento uniforme.

Nas superfícies a serem pintadas, antes da aplicação de fundo preparador e antes da aplicação da tinta, deverá haver obrigatoriamente avaliação por parte da empresa contratada e após isso feito, a empresa contratada deverá solicitar a vistoria da Fiscalização, para avaliação e liberação.

As superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria por parte da Fiscalização, antes da aplicação de selador e antes da aplicação da tinta, para posterior aprovação e liberação.

As cores serão definidas pela Fiscalização.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverão ser de uma única marca, sendo que os serviços deverão ser executados de acordo com as recomendações do fabricante, para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo não inferior a 10 anos.

5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

  - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

  - Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atende às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

  - A instalação do pára-raios e aterramento deverá aproveitar a já existente no local.

  - Deverá ser retirada a atual estrutura de lâmpadas fluorescentes bem como a estrutura de condutos da fiação das mesmas.

  - Há duas caixas de distribuição vizinhas e que alimentam a instalação elétrica atual. Um dos quadros existentes (caixa CEMAR para 12 disjuntores com barramento trifásico e com um disjuntor geral trifásico de 50A) será utilizado para alimentação trifásica do quadro de distribuição do mezanino.

  - 5.1 Instalações elétricas de baixa tensão.

    - Os cabos alimentadores deverão ser de cobre monopolares flexíveis classe de encordoamento 5, bitola indicada em planta, 1kV, 90°C, capa de EPR, referência Eprotenax Gsette da Prysmian. Todas as conexões deverão possuir conectores tipo prensado e deverão ser aplicados com equipamento adequado.

    - Deverá ser instalados um quadro de distribuição metálico com 1 (uma) porta chapa 14, tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática epóxi a pó, sem soleira e sem abertura na parte inferior conforme abaixo. Deverá ter proteção sobre o barramento contra contatos acidentais.

      - Centro de distribuição metálico, embutir, para 12 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDTEG-II 100A dimensões 334x394x185 mm (LxAxP), com kit barramento modelo TN -16GFE/PL(100 A) e dimensões 154x91x12,7mm (LxAxP).

  - A alimentação deste quadro deve ser de sobrepor em eletroduto de aço zincado tipo leve com ¾”, com luvas, braçadeiras tipo D, bucha e arruelas.

  - No quadro QD1 deverá ser instalado o disjuntor de proteção conforme abaixo.

    - disjuntor com capacidade de interrupção de 5kA em 380V segundo a NBR IEC 60898, tipo de potência da curva C, referência Siemens 5SP4-392-7 125A  e

  - Os disjuntores monopolares de proteção dos circuitos terminais dos CD´s deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho, deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5 a 10 vezes a corrente nominal.

  - Deverão ser utilizadas eletrocalhas lisas tipo U de aço galvanizado a fogo, chapa n° 18, 100x50 mm com todas as conexões, elementos para derivação, suportes e adaptadores, com tampa, conforme projeto e especificações.

  - Deverão ser instalados eletrodutos de PVC leve, de sobrepor, com bitola mínima de ¾”.

  - As caixas de saída deverão ser do tipo condulete de alumínio multibox. Os espelhos deverão ser de alumino, inclusive.

  - Para instalação elétrica interna deverão ser utilizados cabos de flexível classe de encordoamento 5 (cinco), seção indicada em diagrama unifilar, 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Prysmian Afumex.

  - Deverá se feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita à isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas conexões deverão ser utilizados conectores prensados.

  - Os interruptores deverão ser da linha silentoque, referência PIAL LEGRAND, com espelho em ABS polido. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A e o selo de conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

  - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais Terra e universal (2P+T e Universal 20A), sendo instaladas em caixas condulete de alumínio, referência linha silentoque PIAL LEGRAND e espelho em alumínio. Devem possuir selo de conformidade do INMETRO de acordo com a norma NBR-6147.

  - Luminárias de sobrepor para 2 (duas) lâmpadas fluorescentes de 2x32W, de chapa de aço tratada, com refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85% com aletas em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza com soquete tipo G13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso., com 2 lâmpadas tubulares de 32W, temperatura de cor 4000K, fluxo luminoso de 2700 lumens, índice de reprodução de cores IRC=85, vida útil de 15000 horas, referência Eco MASTER TLDRS Super 80 (TLDRS32W-S84-ECO), com 1 reator eletrônico, partida instantânea, 2x32W, 220V, fator de potência >=0,99, THD <= 10%, BF>1; referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32W 220V.

  - Lâmpada modelo BELLALUX, 220V, 100W, fluxo luminoso de 1120 lumens, base E27, vida útil de 1000 horas, índice de reprodução de cor igual a 1, com plafonier e dimensões de 60 x 105mm.

6. REDE ESTRUTURADA

  - Deverá ser instalada a tubulação em duto de PVC embutido, rosqueável, embutido e com ¾”.

  - Deverá ser instalado o rack AT1 tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave, 19” x 12U referência CEMAR CRC 19 12Ux 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas  2P+T com fusível, 1 patch panel de 24 portas 19” categoria 5 conforme especificações, 1 patch panel de 24 portas 19” categoria 5e (saída pra pontos de rede ) – UL VERIFIED.

  - Os patch panels serão para categoria 5e.

  - As caixas de saída serão do tipo condulete de alumínio para 2 (dois) conectores RJ45 fêmea categoria 5e, com espelho de alumínio para ¾”.

  - Todo cabeamento dos pontos será com cabo de 4 (quatro) pares trançados #24AWG categoria 5e, referência Furukawa da cor azul.

  - Todos os pontos deverão ser certificados para categoria 5e e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização.

Limpeza

No decorrer da obra a empresa contratada deverá manter o canteiro sempre limpo e organizado e no final da obra deverá fazer uma limpeza geral da obra e áreas ao redor afetadas pela obra para a entrega, com remoção de todos os entulhos.

Relação de desenhos;

Projeto Arquitetônico;

Projeto Elétrico.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.