Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

Prefeitura da Cidade Universitária

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: AMPLIAÇÃO DA INCUBADORA TECNOLOGICA – andar térreo  - CAMPUS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.

LOCAL: Campus Universitário Camobi – Santa Maria - RS.

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem pôr objetivo definir os trabalhos de ampliação  do prédio da incubadora tecnologica da Universidade Federal de Santa Maria, com área aproximada de  376,00m2  (andar térreo), situado no Campus – Camobi – Santa Maria - RS.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

    - Projetos;

    - Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços a firma deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, junto com a primeira fatura, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente a projeto (quando for o caso) e execução da obra.;

  - Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado;

  - A subcontratação será permitida até o limite de 30% do total licitado, cabe a Fiscalização estabelecer quais serviços poderão ser terceirizados.  Os subcontratados, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima de 2 anos, comprovada pela carteira de trabalho, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, residente na cidade de Santa Maria;

  - A empresa contratada deverá comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades; deverá também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislação assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes;

  - A empresa contratada deverá identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor do capacete. O capacete branco será utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficarão a critério da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra;

  - Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - As despesas com água, energia elétrica e extensões de redes, necessárias à execução da obra, serão de responsabilidade da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá elaborar o “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços e entrega-lo no final da obra em meio digital. A liberação da última fatura ficará condicionada a apresentação dos referidos projetos como construído;

  - São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - O prazo de execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. As quantidades dos serviços e os preços unitários deverão ser apresentados com duas casas decimais e não poderão ser valores arredondados (valores com mais de duas casas decimais apresentados com duas). Os totais dos serviços e subtotais de cada item da planilha deverão ser apresentados com quatro casas decimais. O valor total global da proposta, por sua vez, deverá ser apresentado com duas casas decimais, sendo aqui permitido o arredondamento;

  - O pagamento será quinzenal, conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada.

  - VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente participar de uma reunião com seu representante, Engenheiro ou Arquiteto, para que possa ser esclarecido qualquer tipo de dúvida relativa aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Nessa oportunidade será realizada a visita ao local da obra. A empresa poderá assim elaborar os quantitativos que são de sua inteira responsabilidade, já que os fornecidos pela UFSM são meramente estimativos. Os interessados deverão apresentar, na ocasião da visita, declaração de ter realizado a visita ao local da obra, para que seja visada pelo Engenheiro ou Técnico desta Coordenadoria.

  - As medidas (áreas) deverão ser conferidas no local, pela empresa contratada, na oportunidade da visita obrigatória à obra.

- SERVIÇOS A EXECUTAR:

  - Instalações provisórias;

  - Demolições/remoções/trabalhos em terra;

  - Fundações/infra-estrutura;

  - Supra-estrutura;

  - Alvenarias;

  - Cobertura;

  - Impermeabilizações;

  - Revestimentos;

  - Divisórias;

  - Esquadrias e ferragens;

  - Pisos e pavimentações;

  - Rodapés, soleiras e peitoris;

  - Instalações elétricas;

  - Instalações hidrossanitárias;

  - Aparelhos hidrossanitários – louças e metais;

  - Pinturas;

  - Vidros;

  - Serviços externos;

  - Limpeza;

  - Complementação da obra.

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

  - Serviços iniciais

    - Despesas iniciais: A empresa vencedora deverá adquirir cópias dos projetos técnicos envolvidos e deverá elaborar o orçamento e cronograma físico-financeiro da obra. A empresa vencedora deverá executar levantamento geotécnico e proceder a elaboração dos projetos de fundações, bem como as ARTs de projeto e execução. As fundações deverão receber cargas de 3 pavimentos. A UFSM  deverá ser apresentar o projeto estrutural completo para os 3 pavimentos  com previsão das cargas para o calculo das fundações.

    - Instalações provisórias

      - Barracão: Deverá ser construído galpão para almoxarifado,  vestiário, banheiro (com chuveiro, bacia sanitária, lavatório).

      - Canteiro de obra: A empresa contratada deverá apresentar um anteprojeto do canteiro de obras, para análise da Fiscalização.

      - Tapumes: Deverá ser construído tapume para isolar a obra e delimitar o canteiro da obra, com chapas de compensado fixadas em estrutura de madeira, tendo uma altura de 2,20m.

      - Placa da obra: A empresa contratada deverá fornecer Placa de Obra, conforme planta de detalhe e manual visual de placas de obras. Deverão ser construídas com chapas metálicas galvanizadas n° 20. O tamanho da placa será 200x100cm. A placa será colocada em local visível e sustentada por estrutura de madeira.

      - Locação da obra: A obra deverá ser locada rigorosamente de acordo com o projeto de locação.

      - A empresa contratada deverá providenciar todo o ferramental necessário à execução dos serviços, inclusive andaimes e proteções necessárias, com as respectivas ARTS.

      - A obra deverá ser isenta de sujeira e entulhos, devendo ser diariamente limpa.

  - Demolições/Remoções/Trabalhos em terra

    - Limpeza do terreno: No local da obra o terreno deverá ser limpo juntamente com a remoção de uma camada superficial de no mínimo 20cm de solo. Este material deverá ser transportado para um local próximo, no CAMPUS, indicado pela Fiscalização.

    - Aterro: O aterro onde será executado o contrapiso será feito com material com boa capacidade de suporte (arenito ou equivalente) em camadas de no máximo 15cm compactadas mecanicamente (sapo), ficando perfeitamente compactado e nivelado.

    - Abertura de valas: Nos locais de execução das vigas de fundação, serão abertas valas com largura e profundidade de acordo com as necessidades do projeto de modo que permita uma boa execução. Também deverão ser abertas valas, para colocação da tubulação da rede de água, rede de esgotos e eletrodutos, quando estes forem embutidos no solo.

    - Reaterro de valas: As valas que foram abertas serão reaterradas e compactadas adequadamente após a colocação dos tubos e ou execução das vigas de fundação. Será usado o mesmo material retirado, sendo que os tubos serão acondicionados e envolvidos em colchão de areia com 10cm no mínimo em todos os lados e assentados em base comprovadamente sólida.

    - Para a perfeita integração entre o prédio existente e o novo, deverá ser executado a demolição de alvenarias para a colocação de novas janelas e para ampliação da circulação. Deverá ser feita a retirada de janelas existentes para o fechamento de vãos.

  - Fundações/infra-estrutura

    - Fundações: As fundações serão do tipo “estaca escavada”, moldadas no local. O concreto empregado nas fundações deverá ser usinado e ter resistência mínima (fck=15MPa) e de acordo com o projeto de fundações, sendo preparado e lançado mecanicamente. As estacas deverão conter armadura de fretagem indicada no projeto de fundações. Quando o diâmetro da estaca for menor do que a maior dimensão da seção transversal do pilar, fato que não possibilita a colocação da espera do pilar dentro da armadura de fretagem, o diâmetro, até a profundidade de 2m, deverá ser aumentado. O cobrimento das armaduras não deverá ser inferior a 5cm. A cada 25m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para serem ensaiados aos 14 e 28 dias.

    - Vigas de fundação: As vigas de fundação serão executadas de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos constantes da NBR 6118/2003, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura. O concreto empregado nas vigas de fundação deverá ser usinado e ter resistência mínima (fck=20MPa) e de acordo com projeto estrutural  a ser apresentado, sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. A relação água/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverão estar de acordo com as recomendações da NBR 6118/2003. A cada 25m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias. No fundo das vigas de fundação, deverá ser colocado uma camada de concreto magro ou brita argamassada para evitar a drenagem do concreto durante o lançamento e adensamento.

Obs.:

- O projeto de fundações deverá ser apresentado à Fiscalização cinco dias antes do início da obra, em meio digital e impresso, com respectivo memorial de cálculo, responsável técnico e ART. Antes da elaboração do projeto de fundações, a empresa deverá providenciar a execução de furos testes (300mm) no terreno, com a finalidade de observar aspectos geológicos pertinentes ao dimensionamento das estacas;

- Para um perfeito casamento de todos os projetos, quando necessário deverá ser deixado esperas e/ou furos na estrutura (vigas, pilares, lajes etc.), de tal forma que possibilite a passagem das tubulações das instalações elétricas/rede estruturada, hidrossanitárias  conforme cada situação específica, mas sempre mediante análise prévia da Fiscalização e se necessário do responsável pelo projeto estrutural.

- A estrutura deverá ser curada por no mínimo 7 dias.

- As fundações serão do tipo estacas escavadas moldadas no local devendo ser considerada, para fins de orçamento, a profundidade média de 6,5m. Após a conclusão das mesmas as quantidades orçadas serão corrigidas com base no preço unitário e será pago ou descontado o valor à maior ou à menor levantado.

- É obrigatório o uso de espaçadores plásticos na estrutura de concreto para garantia do recobrimento mínimo exigido em projeto.

- Deverá ser previsto a fundação para a futura construção da escada de acesso ao segundo e terceiros pavimentos.

  - Supra-estrutura

    - A supra-estrutura será executada de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos constantes da NBR 6118/2003, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura.

    - Concreto armado: Pilares, lajes, vigas, platibandas,  serão executados conforme projeto estrutural. O concreto empregado deverá ser usinado e ter resistência mínima (fck=20MPa), sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. A relação água/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverão estar de acordo com as recomendações da NBR 6118/2003. A cada 25m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias. As platibandas serão em alvenaria de tijolos de 6 furos deitados. Os pilares da estrutura do prédio deverão ser prolongados até a platibanda e entre esses pilares deverá ser colocado um pilarete de no mínimo 14x14 nascendo na viga de concreto armado. Para completar deverá ser colocado uma viga de cintamento de 14x20cm sobre a platibanda e em toda a sua extensão.

    - Fôrmas: As formas deverão ser com chapas de compensado ou tábuas de primeira qualidade com espessura uniforme e adequada e deverão ser estanques para evitar vazamentos. As escoras, quando de madeira, não devem apresentar diâmetro inferior a 7cm, em sua face menor, e nem possuir emenda em seu terço médio. As escoras com emendas (fora do terço médio) não deverão ser em número superior a um terço do total. O escoramento deverá ser realizado de modo a garantir estabilidade à forma sem permitir deformações perceptíveis. Deverão ser contraventados a meia-altura, nas duas direções e pressionados com cunhas nos dois sentidos. Antes do início da concretagem, deverá ser comunicado à Fiscalização para que se façam as devidas verificações e posteriormente a liberação para a execução do serviço.

    - Deverá ser deixado um vão na laje de concreto, para futura execução da escada de concreto. Este vão deverá ser fechado provisoriamente  com gesso acartonado.

    - As colunas de concreto, na platibanda deverão ser concretadas de modo a permitir futuramente a emenda por tanspasse na ferragem para a futura expansão do prédio.

  - Alvenarias

    - Parede de alvenaria de blocos vazados (largura nominal= 15cm e 20cm): conforme projeto arquitetônico: Serão construídas paredes com blocos cerâmicos vazados de primeira qualidade para acabamento à vista, com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:5 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5cm e de acordo com as juntas do prédio existente. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo 5,0mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no mínimo 50cm embutidos na alvenaria. Antes da execução das alvenarias (no mínimo 3 dias antes) a estrutura deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3 em volume. Na última fiada dos peitoris (contra-verga) deverão ser colocados 2 ferros 6,3mm em toda a sua extensão (entre pilares). As alvenarias deverão ter, na altura de fechamento das portas, uma amarração com 3 ferros 6,3mm, excedendo a largura do vão em pelo menos 25cm para cada lado. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo..

    - Deverá ser tomado todos os cuidados para o corte dos blocos cerâmicos prevendo o bom acabamento final.

    - O fechamento superior (encunhamento) deve ser executado com argamassa expansiva

    - A areia usada para o assentamento dos blocos à vista deverá ser media/fina isenta de matéria orgânica

    - Manter o bloco cerâmico e as juntas limpas após o assentamento.

    - A empresa deverá apresentar uma amostra do bloco cerâmico à UFSM, antes da compra do bloco, bem como a apresentação de um certificado que o bloco atende as Normas Vigentes.

  - Coberturas e proteções

A estrutura de madeira da cobertura, tesouras com espaçamento máximo de 1.70m será executada com guias duplas de cedrinho, 1ª qualidade, com as dimensões indicadas em projeto, sendo previamente tratadas com até 3 demãos de Jimo cupim ou similar. A estrutura será firmemente fixada a laje de cobertura com arames galvanizados duplos n° 12 deixados na concretagem da laje a cada 2 metros.

A cobertura será com telhas de fibro-cimento tipo ondulada, 6 mm de espessura, da marca Brasilit ou equivalente, com todos os acessórios e acabamentos recomendados pelo fabricante. A fixação será com parafusos próprios de 110mm de comprimento e demais acessórios, segundo a orientação técnica recomendada. O trespasse das telhas será o adequado para a inclinação prevista.

Rufos de parede: Serão de chapa galvanizada nº 26, corte 25, utilizando parafusos e buchas plásticas para sua fixação.

    - Proteção das platibandas: Todas as platibandas do prédio deverão ter proteção (capa) com chapa galvaniza nº 26, em forma de “U”, excedendo a largura da platibanda em 3cm para cada lado, dobrada de tal forma que funcione como pingadeira. A fixação será com parafusos e buchas plásticas e nas emendas soldadas.

    - Calhas: As calhas serão em em chapa galvanizada n 24. Prever extravasores

    - A empresa deverá executar um tablado para a proteção do poço do elevador com chapas de compensado de 20mm com barrotes espaçados a cada 30 cm. Esse tablado deve ser tratado contra cupim.

Obs.:

- Os rufos de parede, calhas, algerozes e proteções das platibandas, deverão receber 1 demão de fundo preparador próprio para chapa galvanizada e 2 demãos de tinta esmalte sintético alto brilho, marca Renner ou equivalente, na cor a ser definida pela Fiscalização. Essas peças deverão ser pintadas dos dois lados da chapa.

  - Impermeabilizações

    - A marquise  será impermeabilizada com manta impermeabilizante (asfáltica) de espessura 3mm à base de asfalto modificado com elastômeros.

      - Preparação da superfície: A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, resíduos de óleo, graxa, desmoldante etc. Deverá ser executado chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume) e posteriormente uma camada de regularização com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 2 cm de espessura, efetuando-se os devidos caimentos e arredondamentos dos cantos vivos (meia-cana). Promover a hidratação da argamassa para evitar fissuras de retração e destacamento. Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com raio mínimo aproximado de 8cm.

      - Aplicação do material: Aplicar sobre a regularização já curada e seca, uma demão de primer de solução asfáltica com rolo ou trincha e aguardar a secagem total do primer que deverá ocorrer em aproximadamente 6 horas dependendo da ventilação, umidade relativa e temperatura do local. Alinhar a manta TORODIN EL de acordo com enquadramento da área. Com o auxílio da chama do maçarico de gás GLP, proceder a aderência total da manta. Nas emendas das mantas deverá haver sobreposição de no mínimo 10 centímetros que receberão biselamento para proporcionar perfeita vedação. O biselamento deverá ser executado após ter sido realizado o teste de estanqueidade, para evitar que defeitos na aplicação sejam encobertos pelo biselamento.

      - Para proteção da manta asfáltica deverá ser colocado uma argamassa no traço de 1:3 com espessura de 4 cm perfeitamente desempenada com os devidos caimentos.

Obs.:

- Antes do biselamento, fazer teste de estanqueidade, enchendo o local impermeabilizado com água, mantendo o nível máximo por 72 horas.

- Executar reforços em pontos críticos, tais como ralos, tubos emergentes, juntas de dilatação, etc..

- A empresa contratada deverá garantir os serviços de impermeabilização por um prazo não inferior a 10 anos.

    - Vigas de fundação: As vigas de fundação serão impermeabilizadas em sua face superior e respaldos laterais (15cm abaixo da face superior) com Neutrol ou equivalente técnico, em três demãos cruzadas seguindo as recomendações do fabricante. A impermeabilização deverá ser feita após a cura do concreto (mínimo 21 dias). A última demão da face superior deverá ser aplicada 1 dia antes da execução da alvenaria.

    - Alvenaria: Nas paredes que ficaram em contato direto com o solo usar em todas as fiadas e nas demais nas três primeiras fiadas das alvenarias do térreo deverá ser utilizado aditivo impermeabilizante (Sika 1 ou equivalente) na argamassa de assentamento. A dosagem deverá seguir as recomendações do fabricante.

    - Poço do elevador: No lado externo das paredes de concreto dos poços de elevador deverá ser aplicado 4 demãos cruzadas de Vedapren ou equivalente técnico. Ao redor do poço do elevador deverá ser executado um dreno que conduzirá a água por gravidade até a rede de esgoto pluvial.

    - Drenos: As paredes e estrutura que irão ficar abaixo do nível do solo deverão possuir  elemento drenante composto de geocomposto para drenagem do tipo “MacDrain FP” ou equivalente, tubo para drenagem em PVC, diâmetro mínimo 100mm  e filtro geotéxtil “ Mactex” ou equivalente, para proteção da drenagem e evitar a colmatação da brita.

4.7.6. As juntas de dilatação (prédio novo/prédio existente) serão calafetadas com material flexível nos dois lados da junta e fechadas com perfil de alumínio “T” de 2” nos dois lados da junta.

  - Revestimentos

    - Chapisco: Será executado no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume).

    - Emboço: após a cura do chapisco (3 dias), será executado o emboço no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume).

    - Reboco (massa fina): Após a cura do emboço (14 dias), será executado o reboco (massa fina) no traço 1:2:9 (cimento, cal e areia fina, em volume).

    - O reboco será executado nos banheiros(interno e externo), platibandas pelo lado interno do telhado, pilares, vigas e forro.

    - Forro de gesso: Será executado para fechamento provisório no vão da escada. Nas áreas solicitadas em projeto será executado forro de gesso do tipo “Dry wall”, completo, inclusive negativos e recortes para instalação de luminárias, conforme projeto.

    - Para a execução  dos azulejos, deverão ser executados chapisco no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume), após a cura do chapisco (3 dias) executa-se a massa grossa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume) e por fim, após a cura da massa grossa (no mínimo 14 dias) será colado o azulejo com argamassa industrializada flexível tipo AC I. O azulejo será de 20x20cm, branco, acabamento acetinado, de primeira qualidade, marca Eliane ou equivalente. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante do piso utilizado. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir antifungos. Deverá ser aditivado com Adimax, ou equivalente. A cor será definida pela Fiscalização. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de azulejo, para futuros reparos.

  - Divisórias

    - Gesso acartonado: As divisórias de gesso acartonado serão compostas por montantes “U” com 70mm de largura colocados a cada 40cm (e demais partes necessárias para uma boa fixação e resistência) e uma chapa de cada lado com 12,5 mm de espessura cada, totalizando 95mm de largura total da divisória. A superfície deverá ser lisa e sem ondulações. No interior das divisórias deverá ser colocado manta de lã mineral com 50mm de espessura.

  - Esquadrias e ferragens

    - Portas metálicas: As portas metálicas serão executadas conforme detalhes em projeto. Serão utilizados para a fixação das esquadrias, contramarcos em ferro “T” fixados previamente a estrutura.

    - Janelas metálicas: As janelas metálicas basculantes  serão executadas conforme detalhes em projeto e de acordo com o padrão já existente no prédio.. Para uma perfeita fixação, previamente deverá ser chumbado na alvenaria um elemento metálico, no qual, posteriormente será fixado o puxador através de solda elétrica.

    - Portas de madeira: As portas internas de madeira serão constituídas por marcos de madeira de Angelin ou equivalente com 35 mm de espessura, guarnições de Cedrinho ou equivalente com 1cm de espessura e no mínimo 5,5cm de largura. Os marcos serão fixados com doze parafusos em tacos de madeira de lei impermeabilizados (6 tacos, 2 parafusos por taco). A folha das portas será semi-oca de compensado de pinho ou equivalente, para emassamento, e reforço interno de 10 cm em todo o seu perímetro, com madeira de lei, com 35mm de espessura, de primeira qualidade, nas dimensões indicadas em projeto. A empresa contratada deverá obrigatoriamente, submeter à Fiscalização, uma amostra das portas para avaliação e posterior liberação. Os marcos, guarnições e folhas (somente quando não tiver recebido nenhum tratamento pelo fabricante) receberam tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de jimo cupim (incolor) ou equivalente.

    - Ferragens: As portas internas e externas de madeira  terão fechaduras (ref. 357, série clássica da Papaiz) de cilindro de embutir de latão com peças móveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. As portas de entrada dos banheiros terão fechaduras (ref. 557, série clássica da Papaiz), maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E85 da Papaiz), com acabamento cromado da Papaiz ou equivalente. As portas constituídas de duas folhas, levarão numa delas dois fechos de embutir, de alavanca, do tipo 401 da La Fonte ou equivalente técnico, acabamento latão cromado. Serão usadas três dobradiças de latão cromado, 3”x3 1/2” fixadas com 6 parafusos cada, marca Papaiz ou equivalente, para todas as portas. Portas de correr terão fechaduras (ref. 357, série clássica da Papaiz) de cilindro de embutir de latão com peças móveis do miolo (ref. C200/55 da Papaiz), maçaneta de haste (ref. MZ30 da Papaiz), espelho retangular inox (ref. E82 da Papaiz),. Todas as portas internas (exceto as portas localizadas no interior dos banheiros) deverão ter numeração (em plaqueta de acrílico) no local e na cor indicados pela Fiscalização. Nas portas de acesso aos banheiros, além da numeração, deverá conter placa de identificação do tipo de banheiro (masculino, feminino ou de PPNE) de acordo com a NBR 9050/2004.

    - A empresa contratada deverá entregar à Fiscalização duas vias da chave de cada porta, em uma plaqueta de alumínio 2x4cm com argola de aço diâmetro 2,5cm. Na plaqueta deverá ser gravado o número da porta correspondente.

    - Deverão ser instaladas 10 fechaduras de segurança nas portas indicadas pela fiscalização.

  - Pisos e pavimentações

    - Contrapiso: Em toda a área do pavimento será executado um contrapiso  (fck= 10MPa) com 8cm de espessura devidamente nivelado, sobre um colchão de brita (5 cm de brita n°1) nivelado e compactado mecanicamente (sapo).  Acima do contrapiso deverá ser executado um piso nivelado de argamassa com traço 1:3 com 4 cm de espessura, devidamente curada pelo menos 14 dias,  para a colagem da cerâmica e o piso vinilico

    - Piso cerâmico: O piso cerâmico (banheiro) deverá ser de primeira qualidade, classificação quanto a resistência a abrasão PEI 5 (grupo 5), resistência a manchas 4 (boa facilidade de remoção de manchas), marca Eliane ou equivalente, nas dimensões e cores a serem definidas pela Fiscalização. Colado com argamassa industrializada flexível tipo AC II, sobre camada de regularização de cimento e areia média, traço 1:3 em volume com no mínimo 4cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 14 dias. A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante do piso utilizado. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir antifungos. Deverá ser aditivado com Adimax, ou equivalente. A cor será definida pela Fiscalização. A Empresa deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de piso cerâmico, para futuros reparos. A escolha do piso, pela Fiscalização, deverá ser feita entre 3 tipos, no mínimo, a serem apresentados pela empreiteira.

    - Piso Vinilico: Deverá ser  em placas de 30x30 cm com 3.20 mm de espessura, na cor à definir pela fiscalização.  A base para execução do piso deve ser feita com argamassa de cimento e areia, perfeitamente nivelada e desempenada. Sobre a base de cimentado será feita uma regularização com emulsão própria, para após fazer a colagem do piso. Nestes compartimentos o rodapé será de madeira 1,5x7 cm de embuia.

O piso vinílico deverá receber tratamento para proteção da superfície e, para isto, o mesmo deverá estar totalmente colado. O tratamento consiste na lavagem da superfície com máquina e Wax Remoflex da NewDrop ou equivalente, após, limpeza e aspiração do substrato. A superfície deverá estar totalmente seca para a aplicação de 2 demãos de selador Wax Selamax da NewDrop ou equivalente e, após a secagem do selador, aplicar 3 demãos de Wax Ceraflex da NewDrop ou equivalente.

Os procedimentos deverão ser de acordo com as instruções do fabricante no que tange às diluições dos produtos e os intervalos de aplicação.

  - Rodapés / Soleiras / Peitoris

    - Rodapés: serão executados rodapés de madeira com 7cm de altura e 1,5 cm de ,largura. Os rodapés de madeira receberam tratamento anticupinicida constituído por 2 demãos de jimo cupim (incolor) ou equivalente.

    - Peitoris: Os peitoris serão de basalto polido com espessura de 2cm.

  - Instalações Elétricas:

- Instalações Elétricas

  - Os serviços de instalações elétricas deverão ser executados conforme as normas brasileiras.

  - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC.

  - Deverá ser instalado o alimentador geral derivando do QGBT existente no prédio ao lado da obra indo até o CD geral no prédio da Incubadora, como indicado em planta em duto de 75mm envelopado em concreto a 60cm de profundidade. Deverão ser executadas as caixas de passagem em alvenaria com tampa de concreto, rebocadas interna e externamente, com dreno. As caixas de passagem existentes podem ser utilizadas.

  - Deverá ser instalado o alimentador desde a medição até o QGBT através de cabos monopolares #50mm² de cobre, com capa de PVC 70°C para 1.000V para as fases e neutro e #25mm² para terra, sendo este terra aterrado em todas as caixas de passagem. Todos os cabos deverão ter conectores a compressão nas extremidades.

  - Deverá ser instalado um disjuntor geral tripolar de potência de 150 Amperes curva C 25kA (IEC 947-2/380V) referência Siemens 3VF23 no QGBT do prédio ao lado,  na alimentação normal (não no gerador). Conferir no local.

  - Deverá ser instalado um Quadro Geral de Baixa Tensão tipo quadro de comando, metálico, com tratamento anticorrosivo, porta, dimensões de a=1,20m, l=0,76m, p=0,22m, referência CEMAR CS-12076-22, com placa de montagem laranja, barramento trifásico para 250A, preparado para 8 disjuntores tripolares de potência – completo.

  - Deverão ser instalados centros de distribuição metálicos de sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX.

  - Os disjuntores dos CDs deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito).

  - Onde a instalação for aparente, deverão ser utilizadas eletrocalhas lisas tipo C com abas de aço zincado de 100x100mm com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, junto ao teto, com tampa.

  - Onde a instalação for aparente, deverão ser instalados perfilados perfurado 38x38mm de aço zincado chapa 16 com todos os suportes, tirantes, conexões e derivações, conforme projeto, junto ao teto.

  - Onde a instalação for aparente, deverão ser instalados eletrodutos de aço zincado para as descidas do tipo leve com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas, conforme projeto, junto às paredes. Bitola mínima ¾”.

  - Todos os eletrodutos, eletrocalhas e perfilados aparentes deverão ser pintados com tinta esmalte cinza padrão acetinada – 2 demãos. Antes se deve passar um fundo específico para ferro galvanizado.

  - Onde a instalação for embutida, somente em paredes e forro de gesso acartonado, a tubulação será em eletrodutos de PVC flexíveis antichama reforçado de bitola mínima ¾”.

  - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos metálicos rígidos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete.

  - Onde a instalação for aparente, as caixas de saída (porta tomadas, interruptores, etc.) deverão ser do tipo condulete de alumínio do tipo conforme necessário. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive.

  - Onde a instalação for embutida em gesso, as caixas deverão ser de PVC específica para parede de gesso. As tomadas e interruptores deverão ser da linha silentoque com espelho de PVC.

  - Onde a instalação for aparente, deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescentes 2x32W, conforme projeto, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=0,9; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382.

  - Onde a instalação for aparente, deverão ser instaladas luminárias para 1 lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05609, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 1x32 220V 02377.

  - Onde houver rebaixo de gesso (forro – área dos consultórios médicos) deverão ser instaladas luminárias para 2 lâmpadas fluorescente 2x32W, de embutir,  com corpo em chapa de aço tratada e pintada, refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, soquete tipo G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso referência INTRAL RE800 05482 (com 15 aletas), com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382 e caixa PVC octognal 4".

  - Deverão ser instalados blocos autônomos de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora.

  - Para instalação elétrica deverão ser utilizados condutores de cobre flexíveis, isolação de PVC 70°C, nível de isolamento de 750V, obedecendo as cores previstas na NBR5410. Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade.

  - Os interruptores serão todos de tecla e de embutir. Os interruptores poderão ser simples, duplos ou triplos, conforme especificação nas pranchas de desenho. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A/250V e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

  - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra e universal (2P+T e Universal 20A-250V), sendo instaladas em caixas condulete de alumínio com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

  - As tomadas para ar condicionado serão todas do tipo tripolar polarizada, com dois pólos mais terra (3P-30A/380V). Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6147.

- Rede Estruturada

  - Deverá ser instalada a tubulação em duto de PVC 75mm vindo do DG do CPD. Este duto será enterrado a 60cm de profundidade. Deverão ser executadas as caixas de passagem em alvenaria com metálica R1 – padrão CRT, rebocadas interna e externamente, com dreno.

  - Deverá ser instalado um cabo de fibra óptica multimodo de 2 pares para uso subterrâneo derivando do RACK do CPD, percorrendo a tubulação do item anterior.

  - Deverá ser instalado um cabo telefônico de 20 pares, para uso subterrâneo, derivando do DG do CPD, indo até o painel de voz do RACK.

  - Deverá ser instalado um rack tipo gabinete para piso com porta de acrílico com chave de 19" x 44U referência CEMAR GRC-PA 19 44U X 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, pés niveladores, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5 conforme especificações (painel de voz), 1 patch panel de 48 portas 19" categoria 5e conforme especificações (saída para pontos de rede) - UL VERIFIED - e 1 switch de 48 portas conforme especificações.

  - O switch deverá atender ao seguinte:

    - Referência D-Link DES-3550;

    - Switch Gerenciável Nível 2 com 48 portas 10/100 e 2 Portas SFP 1000BASE-T;

    - Portas: 48 portas 10/100BASE-T/TX, 2 Portas Combo 10/100/1000BASE-T e SFP;

    - Switch Fabric: 13.6 Gbps;

    - Suporte a Spanning Tree 802.1d, 802.1w;

    - VLANs: suporte 64 estatícas;

    - Listas de Controle de Acesso: Nível 2, 3 e 4;ACLs baseadas em endereço MAC, endereço IP, 802.1p, tipo de pacote (TCP,UDP) e numero das portas TCP/UDP;

    - Agregação de Links: 802.3ad;

    - IGMP Snooping: suporta Grupos Multicast;

    - Interfaces: RJ-45 10Base-T, 100Base-TX e 1000Base-T, SFP (3.3 V Mini SFPs);

    - Gerência: Telnet, SNMP, RMON;

    - Protocolos e padrões: IEE 802.3 Ethernet, 802.3u FastEthernet, 802.3ad GigabitEthernet, 802.1d Spanning Tree, 802.1p Priority Tags, 802.1Q VLANS, 802.3ad Link Aggregation Control, 802.1x Port-based Network ACL. IETF: RFC 1157 SNMP, RFC 1757 RMON, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 1213 MIB II, RFC 1643 Ether-like;

  - Os patch panels serão para conectores categoria 5e, exceto do cabo telefonico para 5.

  - Onde a instalação for aparente, deverá se utilizar de eletrocalhas lisas e eletrodutos galvanizados de bitola mínima 3/4”, aterradas junto ao terra do QGBT, permitindo-se a continuidade elétrica em todos os pontos. Deverão ser pintados com 2 demãos de tinta esmalte cinza padrão. Antes deve-se passar fundo para aço galvanizado.

  - Onde a instalação for aparente, as caixas de saída serão do tipo condulete de alumínio para 1 ou 2 conectores RJ45 fêmea categoria 5e, com espelho de alumínio para 3/4”.

  - Onde a instalação for em parede de gesso, será embutida em eletrodutos flexíveis especificados acima. As tomadas deverão ser em caixas de PVC específicas para gesso.

  - Todo o cabeamento será com cabos de 4 pares trançados #24AWG categoria 5e, referência Furukawa da cor azul.

  - Todos os pontos deverão ser certificados para categoria 5e e o relatório impresso deverá ser apresentado à fiscalização.

  - Nas extremidades da fibra óptica serão conectados transceivers (conversores) com as seguintes características:

    - Conversor de Media Ethernet Bridge 10/100BASE-T/TX - 100BASE-FX;

    - Portas: 1 RJ-45 10/100Base-T/TX (Auto MDI/MDI-X); 1 porta SC de fibra óptica multimodo 62.5/125 micron 100BASE-FX;

    - Suporte a Cabeamento: 10/100BASE-T/TX UTP Cat.5; 100BASE-FX fibra óptica multimodo, 62.5/125 micron, conector ST;

    - Distância do Cabeamento: 100BASE-TX: 100 metros; 100BASE-FX: 2 Km;

    - Padrões: IEEE 802.3, IEEE 802.3u 10/100BASE-T/TX, 100BASE-FX;

    - Protocolo: CSMA/CD;

    - Leds: 1 Power, 1 Link, 1 TX/RX, 1 Full/Half;

    - Alimentação: 110/220 VCA;

  - Deverão, inclusive, serem fornecidos cordões ópticos compatíveis com os conversores.

  - Instalações hidrossanitárias

    - Tubos e conexões de água fria: Os tubos e conexões de água fria serão de PVC rígido, tipo água fria (marrom), junta soldável, marca Tigre ou equivalente. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo água fria, cor azul, soldável/roscável, reforçados com bucha de latão na parte da rosca, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

    - As instalações prediais de água fria são destinadas ao abastecimento através da alimentação e distribuição no prédio e a fornecer água adequadamente a todos os pontos de utilização ligados a aparelhos sanitários, satisfazendo as exigências de vazão e pressão, necessárias pelas condições de conforto de acordo com as recomendações da NBR 5626/98

    - A alimentação de água da edificação será feita através da rede de abastecimento já existente no prédio da incubadora tecnologica.

    - A distribuição de água será feita a partir dos reservatórios superiores, através de tubulações próprias até o nível das lajes de apoio, a partir daí, por barriletes e colunas de distribuição, ramais e sub-ramais.

    - A água de consumo deverá chegar aos pontos de utilização com vazões e pressões adequadas ao conforto mínimo necessário

    - Deverão ser previstas duas  torneiras de jardins em locais adequados para limpeza e irrigação após a conclusão do projeto paisagístico.

    - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO: As instalações prediais de esgoto sanitário são destinadas a retirar, o mais rápido possível, as águas servidas do prédio para evitar que ocorram vazamentos e entupimento nas tubulações. O sistema deverá atender a todas as dependências que possuem abastecimento com água, de acordo com determinações do projeto arquitetônico.

    - Todas as águas servidas são consideradas como esgoto sanitário, por isso serão recolhidas a partir dos aparelhos sanitários em tubulação individual até os desconectores, caracterizados como tubulações secundárias (ramais de descarga) e, a partir destes, em tubulações primárias (ramais de esgoto), que serão ventiladas por ramais de ventilação conectados às colunas de ventilação por conexão própria a 0,50 m acima do piso da dependência servida e/ ou por tubos ventiladores primários (prolongamento dos tubos de queda)

    - Os desconectores serão do tipo caixa sifonada com grelhas com diâmetro de 150 mm e sifões individuais. Todos os desconectores tipo caixa sifonada com grelha deverão ter tampa quadrada com porta-grelha e grelha metálica e aqueles do tipo caixa sifonada especial, deverão ter tampa redonda com porta-tampa e tampa metálica fechada;

    - Todo o esgoto sanitário recolhido das diversas dependências será coletado por tubulações primárias horizontais, interligadas por caixas de inspeção obedecendo a declividade recomendada para o local;

    - O esgoto cloacal devera ser interligado na rede clocal existente do prédio da incubadora tecnológica.

    - Todas as colunas de ventilação e/ou tubos ventiladores primários deverão terminar, no mínimo, 0,50 m acima da coberta do prédio e todos os ramais de ventilação deverão conectar-se às colunas a 0,50 m acima do piso da dependência considerada

    - Todas as caixas de inspeção (CI X) deverão ser de alvenaria ou concreto, de acordo com as necessidades locais, mas com revestimento impermeável, tampas e sobre-tampas com fechamento hermético, ambas removíveis, em concreto armado com no mínimo 5 cm de espessura com bom acabamento.

    - As instalações prediais de águas pluviais são as responsáveis pelo recolhimento da água da chuva das coberturas, dos pátios e outros. Seu dimensionamento teve como base a equação das chuvas intensas de Santa Maria;

As águas da chuva serão coletadas através de calhas de concreto com seção retangular, colocadas no sentido transversal da edificação. Elas servirão também como passarelas para facilitar a manutenção das coberturas.

    - Os telhados que irão direcionar as águas pluviais até as calhas terão 9% de inclinação.

    - A coleta das águas pluviais da cobertura será feita através de condutores verticais que ligam as calhas ao térreo . Os referidos condutores possuem diâmetro de 100 mm que descarregam a água em coletores horizontais de 150mm , destes para as caixas de águas pluviais (CA) e destas para o córrego próximo ou rede existente.

    - As caixas de águas pluviais (CA) deverão ser de alvenaria ou de concreto, de acordo com as necessidades locais, mas com revestimento impermeável, com grelhas removíveis com tratamento contra a corrosão

    - Condições para instalações de tubulações embutidas no solo: Todas as tubulações embutidas no solo deverão ser acondicionadas e envolvidas em colchão de areia com 10cm no mínimo em todos os lados e assentadas em base comprovadamente sólida. Cada material deve ser estudado em função de sua resistência ao esmagamento, por isso as condições locais do solo e a profundidade das valas poderão limitar a utilização do material indicado, neste caso, deve ser substituído por outro com os mesmos diâmetros e com resistência adequada para a referida situação.

    - Trocas de direção das tubulações: Todas as trocas de direção de todas as tubulações do sistema deverão ser feitas por conexões adequadas e no caso dos diversos esgotos, ainda pode ser através das caixas de inspeção com concordância de entrada e saída no fundo da caixa de concreto. E qualquer caso é PROIBIDO a utilização de fogo para aquecer tubos a fim de curvá-los ou de fazer bolsas e/ou equivalentes.

    - Drenagem do poço do elevador: Junto às paredes do poço do elevador (lado externo), em todo o perímetro, deverá ser executado um dreno de no mínimo 15 cm de largura por toda a altura das paredes, de brita graduada, devendo na base do dreno conter tubo dreno de 100mm envolvido por geotêxtil, que conduzirá a água para uma caixa de areia (50x50), seguindo a partir desta, com tubo de PVC tipo esgoto de 100mm até a rede externa de esgoto pluvial.

Obs.:

- Os tubos e conexões de PVC de água fria, bem como os materiais (solução limpadora, adesivo etc.) utilizados para unir as peças, deverão ser de uma única marca (fabricante);

- Os tubos, conexões e caixas sifonadas de PVC de esgoto sanitário e pluvial, bem como os materiais (solução limpadora, adesivo, pasta lubrificante, anel de vedação etc.) utilizados para unir as peças, deverão ser de uma única marca (fabricante);

  - Aparelhos hidrossanitários – louças e metais

    - Registros de gaveta com acabamento: Todos os registros de gaveta com acabamento, deverão ser metálicos, tipo base, de primeira qualidade, marca Docol ou equivalente com acabamento da linha Itapema Bella da Docol ou equivalente.

    - Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão do tipo caixa acoplada de primeira qualidade, conforme projeto hidrosanitário, as bacias serão de louça de primeira qualidade, marca Deca (linha Ravena) ou equivalente. Deverão possuir assento de PVC, marca Tigre ou equivalente e em sua instalação deverá ser utilizado anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as recomendações do fabricante.

    - Lavatórios: O lavatório dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (WCPNE) serão de louça sem coluna , de primeira qualidade, marca Deca (linha Ravena) ou equivalente. Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade.

    - Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros  (controladores de fluxo com fechamento automático para lavatórios) serão de 1/2”, do tipo PRESSMATIC luxo de mesa c/ arejador econômico, para acionamento com a mão, marca DOCOL ou equivalente. As torneira metálicas convencionais de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", serão da marca Docol ou equivalente serão usadas para os jardins.

    - Bebedouro: O bebedouro de água deverão ser com sistema de refrigeração metálico, tampo e bicas de aço inoxidável, cor branca, de primeira qualidade.

    - Porta papel higiênico: Os porta papéis higiênico deverão ser  de louça, embutidos na parede, cor branca, de primeira qualidade, marca Deca ou equivalente.

    - Barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (WCPNE) serão instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária. As barras deverão ser cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras deverão ter 90cm de comprimento e na porta 60cm.

Obs.:

- As instalações dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma NBR 9050/2004, como por exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da válvula de descarga e do interruptor de luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta igual a 80cm, espelho instalado a 90cm do piso etc.

  - Pintura

    - Paredes com tijolo à vista externas : As paredes e estruturas externas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de fundo preparador acrílico de primeira qualidade, e no mínimo três demãos de verniz acrílico Suvinil ou equivalente técnico

    - Paredes internas, forro da marquise e lado interno da platibanda e estrutura de concreto : Deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor, da Renner ou equivalente.  No lado externoa tinta será semi brilho e interna acetinada

    - Tetos: Os tetos deverão ser raspados e/ou lixados e limpos perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta PVA Extravinil Super, da Renner ou equivalente.  Onde os tetos forem de gesso acartonado, receberam duas demãos de massa corrida PVA e após aplicação de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta PVA Extravinil Super, da Renner ou equivalente;

    - Esquadrias de madeira: As esquadrias de madeira deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo preparador fosco. Após a preparação deverão ser emassadas (tantas demãos quantas forem necessárias para obter uma superfície lisa e sem ondulações), lixadas e por fim no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético acetinado, marca Renner ou equivalente.

    - Esquadrias de ferro: As esquadrias de ferro, corrimãos e escadas de marinheiro, deverão ser lixados e limpos perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo anticorrosivo. Após a preparação deverão receber no mínimo três demãos de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da Renner ou equivalente.

    - Rodapés de madeira: Os rodapés de madeira deverão ser raspados e/ou lixados e limpos perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo preparador fosco, inclusive na face que fica em contato com a parede. Após a preparação deverão ser emassados (tantas demãos quantas forem necessárias para obter uma superfície lisa e sem ondulações), lixados e por fim no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético acetinado, marca Renner ou equivalente.

    - Todas as pinturas deverão obedecer às recomendações do Fabricante, desde a preparação da superfície até a aplicação da tinta de acabamento. Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superfície com acabamento uniforme.

    - Nas superfícies a serem pintadas, antes da aplicação de fundo preparador e antes da aplicação da tinta, deverá haver obrigatoriamente avaliação por parte da empresa contratada e após isso feito, a empresa contratada deverá solicitar a vistoria da Fiscalização, para avaliação e liberação.

    - As superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria por parte da Fiscalização, antes da aplicação de selador e antes da aplicação da tinta, para posterior aprovação e liberação.

    - As cores serão definidas pela Fiscalização.

    - A área existente (2 salas mais o corredor) ,onde será fechado e aberto vãos, deverá receber pintura de acabamento  em paredes, tetos e esquadrias

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverão ser de uma única marca, sendo que os serviços deverão ser executados de acordo com as recomendações do fabricante, para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo não inferior a 10 anos.

  - Vidros

    - Vidros lisos: Com exceção dos vidros das janelas dos banheiros, os demais serão lisos. Os vidros das janelas metálicas (básculas + vidro fixo inferior) terão espessura de 4mm e os das portas metálicas  da recepção  de entrada, 5mm.

    - Vidros miniboreal: Os vidros das janelas dos banheiros serão do tipo miniboreal. A espessura será de 4mm.

    - Espelhos: Sobre os lavatórios dos banheiros deverão ser instalados espelhos retangulares de 40x60cm, com espessura de 4mm, sem nenhum tipo de moldura, fixados com parafusos, através de furos feitos no espelho. Na cabeça dos parafusos deverá ser colocado um acabamento cromado.

  - Serviços externos

    - Calçada: A calçada será com blocos sextavados de concreto pré-moldados 25x25cm, com 5,0cm de espessura. A base será com solo de primeira qualidade, corretamente compactado. Os blocos serão assentados em colchão de pó de brita (5cm) e rejuntados com argamassa de cimento e areia traço 1:4. Nas laterais das caçadas será colocado um cordão de concreto (meio fio) nas dimensões 8x30x100cm. A calçada deverá ter uma inclinação adequada para um perfeito escoamento da águas pluviais.

    - Nos dois jardins internos, devera ser colocado uma camada de terra preta adubada de 7 cm de espessura e a colocação de gramas em leivas. Os níveis dos jardins devem ser observados para o perfeito escoamento das águas da chuva para as caixas de recolhimento pluvial. A grama deverá ser batida, regada para possibilitar o bom enraizamento.

  - Limpeza

    - No decorrer da obra a empresa contratada deverá manter o canteiro sempre limpo e organizado e no final da obra deverá fazer uma limpeza geral fina da obra e áreas ao redor afetadas pela obra para a entrega, com remoção de todos os entulhos.

6.21 Relação de desenhos;

    - Projeto Arquitetônico;

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.