Ministério da Educação

Universidade Federal de Santa Maria

# Pró Reitoria de Infraestrutura

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: CASA DE GASES BLOCO 3 - UFSM/CESNORS

LOCAL: CAMPUS DE FREDERICO WESTPHALEN - RS.

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de construção da Casa de Gases Bloco 3 – Campus de Frederico Westphalen, com área total de 13,50m2.

- GENERALIDADES

  - Serão obedecidas as seguintes documentações técnicas listadas na ordem hierárquica:

    - Normas da ABNT.

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

    - Projetos;

  - Durante a execução dos serviços a empresa contratada deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto à obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá apresentar à Fiscalização, junto com a primeira fatura, a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente a projeto (quando for o caso) e execução da obra;

  - Conforme o Art. 75 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado;

  - Será permitida a subcontratação de serviços, exceto os seguintes: fôrmas e escoramentos, concretagem, alvenarias e revestimentos argamassados (chapisco, emboço e reboco). Os subcontratados, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa, mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima de 2 anos, comprovada pela carteira de trabalho, o qual não poderá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um Engenheiro Civil, que deverá estar diariamente na obra. A empresa contratada deverá também apresentar um Engenheiro Eletricista que irá acompanhar a execução dos serviços de instalações elétricas, SPDA e rede estruturada, sendo que, o mesmo, além das visitas que julgar necessárias, sempre que solicitado deverá se apresentar na obra em no máximo 24 horas. Demais profissionais técnicos, devidamente habilitados, que forem necessários para garantir a boa execução dos serviços, deverão ser disponibilizados pela empresa contratada em no máximo 72 horas. A empresa contratada deverá apresentar um Técnico, Engenheiro ou Arquiteto de Segurança do Trabalho, que deverá obrigatoriamente acompanhar diariamente a execução da obra.

  - A empresa contratada deverá manter no escritório da obra, relação com o nome e função de todos os funcionários da mesma, inclusive os subcontratados.

  - A empresa contratada deverá comunicar e passar as informações necessárias à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das atividades; deverá também providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, bem como elaborar e cumprir o PCMAT, quando a legislação assim exigir, ou seja, atender plenamente as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes;

  - A empresa contratada deverá identificar o pessoal na obra, de acordo com sua função, pela cor do capacete. O capacete branco será utilizado apenas pelos Engenheiros e Arquitetos e os demais ficarão a critério da empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra;

  - Todo o transporte de material ou pessoal, que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias à execução da obra, devendo a contratada fazer as extensões a partir de pontos já existentes;

  - A empresa contratada deverá elaborar o “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços e entrega-lo no final da obra em meio digital. A liberação da última fatura ficará condicionada a apresentação dos referidos projetos como construído;

  - São de responsabilidade da empresa contratada os danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. O acompanhamento e a fiscalização do contrato pela Administração não excluem ou reduzem essa responsabilidade. A empresa contratada deve facilitar a fiscalização, permitir amplo acesso ao objeto em execução e atender prontamente às solicitações da Administração;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - O prazo de execução dos serviços é de 30 (Trinta) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta. As quantidades dos serviços e os preços unitários deverão ser apresentados com duas casas decimais e não poderão ser valores arredondados (valores com mais de duas casas decimais apresentados com duas). Os totais dos serviços e subtotais de cada item da planilha deverão ser apresentados com quatro casas decimais. O valor total global da proposta, por sua vez, deverá ser apresentado com duas casas decimais, sendo aqui permitido o arredondamento;

  - O valor total de cada item da planilha corresponde a uma porcentagem do valor total da proposta e essa porcentagem pode ser definida como coeficiente de influência (ci). Sempre que o coeficiente de influência superar em mais de 15% o correspondente na planilha da instituição, o excedente será pago somente na última parcela e ainda, se houver acréscimos de serviços do item em questão o mesmo será feito utilizando os valores previstos na planilha da instituição.

- Ex.: ci (instituição)= 0,20 (20%), ci (empresa)= 0,25 (25%)  ci (instituição) + 15%= 0,20x1,15= 0,23 (23%), excedente= 0,25-0,23= 0,02 (2%)

excedente/ci (empresa) = 2/25= 0,08, ou seja, 8% do valor do item somente será faturado na última parcela.

  - O pagamento será mensal, conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada.

  - VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente apresentar declaração de ter visitado o local da obra. A Coordenadoria de Obras e Manutenção coloca-se a disposição para quaisquer esclarecimentos relativos aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. Na existência de dúvidas a empresa, através dos seus representantes legais, Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou Engenheiro Eletricista, devidamente registrados no CREA, deverá contatar essa Coordenadoria, para agendar uma reunião. Os representantes legais, quando não vinculados à empresa, deverão apresentar procuração (original ou cópia autenticada).

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

  - Serviços iniciais

    - Despesas iniciais: A empresa vencedora deverá adquirir cópias dos projetos técnicos envolvidos e deverá elaborar o orçamento e cronograma físico-financeiro da obra. A empresa vencedora deverá executar levantamento geotécnico e proceder a elaboração do projeto de fundações.

    - Instalações provisórias

      - Barracão: Deverá ser construído galpão para almoxarifado, refeitório, vestiário, banheiro (com chuveiros, bacias sanitárias, lavatórios), escritório para a Empresa e outro para Fiscalização. O esgoto oriundo do banheiro deverá ser tratado em fossa séptica e encaminhado posteriormente para um sumidouro (poço negro).

      - Canteiro de obra: A empresa contratada deverá apresentar um anteprojeto do canteiro de obras, para análise da Fiscalização.

  - Demolições/Remoções/Trabalhos em terra

    - Limpeza do terreno: No local da obra o terreno deverá ser limpo juntamente com a remoção de uma camada superficial de no mínimo 20cm de solo. Este material deverá ser transportado para um local próximo, no CAMPUS, indicado pela Fiscalização.

    - Aterro: O aterro onde será executado o contrapiso será feito com material com boa capacidade de suporte (arenito ou equivalente) em camadas de no máximo 15cm compactadas mecanicamente (sapo), ficando perfeitamente compactado e nivelado.

    - Abertura de valas: Nos locais de execução das vigas de fundação, serão abertas valas com largura e profundidade de acordo com as necessidades do projeto de modo que permita uma boa execução. Também deverão ser abertas valas, para colocação da tubulação da rede de água, rede de esgotos e eletrodutos, quando estes forem embutidos no solo.

    - Reaterro de valas: As valas que foram abertas serão reaterradas e compactadas adequadamente após a colocação dos tubos e ou execução das vigas de fundação. Será usado o mesmo material retirado, sendo que os tubos serão acondicionados e envolvidos em colchão de areia com 10cm no mínimo em todos os lados e assentados em base comprovadamente sólida. Nos locais onde for gramado, este deverá ser refeito.

  - Fundações/infra-estrutura

    - Vigas de fundação: As vigas de fundação serão executadas de acordo com o projeto estrutural seguindo os dispositivos constantes da NBR 6118/2003, no que tange aos materiais, execução, controle e aceitação da estrutura. O concreto empregado nas vigas de fundação deverá ser usinado classe C25 (fck=25MPa), sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. A relação água/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverão estar de acordo com as recomendações da NBR 6118/2003. A cada 50m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias. No fundo das vigas de fundação, deverá ser colocado uma camada de concreto magro para evitar a drenagem do concreto durante o lançamento e adensamento.

    - Concreto armado: Pilares, lajes, vigas, marquises, escadas, platibandas, calhas etc., serão executados conforme projeto estrutural. O concreto empregado deverá ser usinado classe C25 (fck=25MPa), sendo preparado, lançado e adensado mecanicamente. A relação água/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverão estar de acordo com as recomendações da NBR 6118/2003. A cada 50m3 de concreto ou fração, deverão ser moldados corpos de prova para ser ensaiados aos 14 e 28 dias. Fôrmas: As formas deverão ser com chapas de compensado ou tábuas de primeira qualidade com espessura uniforme e adequada e deverão ser estanques para evitar vazamentos. As escoras, quando de madeira, não devem apresentar diâmetro inferior a 7cm, em sua face menor, e nem possuir emenda em seu terço médio. As escoras com emendas (fora do terço médio) não deverão ser em número superior a um terço do total. O escoramento deverá ser realizado de modo a garantir estabilidade à forma sem permitir deformações perceptíveis. Deverão ser contraventados a meia-altura, nas duas direções e pressionados com cunhas nos dois sentidos. Antes do início da concretagem, deverá ser comunicado à Fiscalização para que se façam as devidas verificações e posteriormente a liberação para a execução do serviço. Obs.:

  - Alvenarias

    - Parede de alvenaria de blocos vazados (largura nominal= 15cm e 20cm): Serão construídas paredes com blocos cerâmicos vazados de primeira qualidade, com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas, considerando uma espessura de revestimento de no máximo 2,5cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo 5,0mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no mínimo 50cm embutidos na alvenaria. Antes da execução das alvenarias (no mínimo 1 dia antes) a estrutura deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3 em volume. Na última fiada dos peitoris (contra-verga) deverão ser colocados 2 ferros 6,3mm em toda a sua extensão (entre pilares). As alvenarias deverão ter, na altura de fechamento das portas, uma amarração com 3 ferros 6,3mm, excedendo a largura do vão em pelo menos 25cm para cada lado. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. O encunhamento da alvenaria deverá ser feito respeitando o prazo mínimo de 7 dias e também somente poderá ser executado após a alvenaria do pavimento imediatamente superior ter sido executada.

  - Impermeabilizações

    - Vigas de fundação: As vigas de fundação serão impermeabilizadas em sua face superior e respaldos laterais (15cm abaixo da face superior) com Neutrol ou equivalente técnico, em três demãos cruzadas seguindo as recomendações do fabricante. A impermeabilização deverá ser feita após a cura do concreto (mínimo 21 dias). A última demão da face superior deverá ser aplicada 1 dia antes da execução da alvenaria.

    - Rede de Distribuição de Gases:

    - A rede de distribuição de gases será constituída por 05(cinco) redes de igual bitola a partir da central de gases até os pontos de consumo conforme consta em projeto.

    - A rede deverá ser constituída de tubulação de cobre flexível na bitola de 3/8” em toda sua extensão para Ar Comprimido, GLP, Hélio e Óxido Nitroso  e de tubulação de aço INOX para Acetileno, sendo com todas  as conexões e válvulas de esfera em aço INOX. Deverá ser compatível com as conexões especificadas.

    - As redes deverão iniciar na central de gases, conforme projeto.

    - Para os gases Hélio, Acetileno e Óxido Nitroso, deverão ser instaladas CENTRAIS MANIFOLD com serpentinas, marcas UNITEC, WHITE MARTINS ou equivalente técnica, sendo que o material da central para os gases Hélio e Óxido Nitroso pode ser latão cromado, porém para gás Acetileno deve ser exclusivamente em aço INOX. As centrais devem ser ligadas aos cilindros já existentes de cada gás, utilizando as válvulas reguladoras de alta pressão já existentes para Óxido Nitroso e Acetileno, sendo que para o gás Hélio deverá ser instalado um regulador de alta pressão com pressão de saída de 60psi. Devem ser instaladas, posteriormente a cada regulador, uma válvula de esfera, conforme projeto e especificações.

    - Para a rede de GLP deverá ser construído um coletor 1+1 de tubos de aço carbono, sem costura com espessura mínima conforme classe Sch 40, deverá ser pintado de amarelo atendendo as normas, com 1+1 válvulas de retenção, dois tubos flexíveis de material sintético com proteção metálica (pigtail) para ligar os cilindros ao coletor, dois registros de esfera de alta pressão (300lb), um para cada braço do coletor, um manômetro com fundo de escala de 6kgf/cm², um regulador de pressão de estágio único, com união de alta pressão, para uma pressão nominal de 2,8kPa e vazão mínima de 5kg/h e um registro de bloqueio de alta pressão (150lb), conforme projeto e especificações.

    - Para a rede de Ar Comprimido deverá ser instalado um registro de esfera tripartido classe 300 após a saída do compressor já existente, um regulador de pressão e um filtro, conforme projeto e especificações.

    - Antes da instalação, todos os tubos, válvulas, juntas e conexões, devem ser devidamente limpos de óleos, graxas e outras matérias combustíveis, bem como de limalhas e outros resíduos;

    - Pontos de consumo:

    - Os pontos de consumo para os gases Hélio, Acetileno, Óxido Nitroso e GLP deverão possuir um registro ao final da linha com conexão adequada para as mangueiras dos equipamentos já existentes e permanecer lacradas. Sendo que ao final de linha de cada gás deverá existir um manômetro juntamente com uma válvula de esfera, conforme projeto e especificações.

    - Os pontos de consumo de Ar Comprimido, que não forem destinados a equipamentos, deverão possuir válvula de esfera, engate rápido e mangueira de nylon de 7,0m com conexões adequadas e bico de limpeza, os destinados a equipamentos, deveram permanecer lacrados, conforme projeto e especificações técnicas.

    - Trajeto e sustentação:

    - Na travessia de elementos estruturais, deverá ser utilizado um tubo-luva (tubo no interior do qual a tubulação para gás é montada), com finalidades de não permitir o confinamento do gás em locais não ventilados, na hipótese de vazamento, e atuar como proteção mecânica. A passagem devera ser através de um orifício menor possível e nas alturas das linhas correspondentes no interior do laboratório, prezando um bom acabamento.

    - No trecho enterrado, as tubulações não aparentes que atravessam a calçada deverão ser adequadamente protegidas por dutos ou encamisamento tubular, respeitando-se a profundidade de 0,8 m, e observando que nenhuma parte dos tubos entre em contato direto com o solo. Este trecho deverá ser cuidadosamente testado quanto a vazamentos

    - O espaçamento entre cada linha de distribuição será igual ao espaçamento dos suportes das mesmas e os tubos devem estar perfeitamente alinhados sem amassamentos, irregularidades ou restrição de passagem apresentando um perfeito estado visual.

    - A fixação das válvulas de esfera será na altura prevista em projeto, firmemente fixadas a um taco de madeira de IPÊ com uma espessura de 2,5cm, largura de 8cm e comprimento de 25cm prevendo um espaçamento de 5cm entre cada válvula de esfera. Este taco deverá ser fixado a parede com no mínimo 04(quatro) parafusos com bucha 8mm. Para a válvula de esfera do ar comprimido, deverá ser um taco de madeira IPÊ de 2,5cm de espessura por 8cm de largura e 10cm de comprimento na central de ar comprimido. As arestas não contíguas à parede deverão ser levemente boleadas e as superfícies perfeitamente acabadas. Estes tacos deverão suportar as manobras normais de acionamento das válvulas de esfera.

    - Após a fixação, os tacos deverão ser pintados com tinta própria para madeira na mesma cor da parede com no mínimo duas demãos de tinta.

    - A fixação das válvulas de esfera deverá ser através de 02(dois) prendedores de tubo, tipo meia cana, compatíveis com o tamanho das válvulas firmemente parafusados ao taco de madeira. Estes prendedores de tubo deverão ser de aço galvanizado.

    - As conexões com as linhas mestres no interior do laboratório serão através de conexões TEE D-SEAL tubo x tubo x tubo nas alturas previstas em projeto. Imediatamente após estas conexões (15cm) para ambos os lados das linhas  bem como em cada derivação, deverá ser instalado um suporte para tubos de 3/8”. Estes suportes deverão ser conforme catálogo da DETROIT ou equivalente, com o número de canaletas igual a  duas vezes o número de linhas para fixação de um tubo a cada duas canaletas.

    - Deverá ser instalado um suporte 15 cm antes e depois de cada ramificação de rede e os intervalos divididos de forma homogênea para que não ocorra nenhum intervalo maior que 1m entre cada suporte com regularidade de espaçamentos em cada trecho.

    - As derivações de extremidades poderão ser feitas com dobramento de tubo com raio mínimo de 12cm e sem nenhum amassamento e diminuição de secção do tubo ou qualquer alteração no aspecto visual.

    - O espaçamento entre os tubos nos pontos de consumo de equipamentos do laboratório deverá ser o mesmo do espaçamento entre as válvulas de esfera, instaladas nas alturas estabelecidas em projeto.

    - O espaçamento entre os tubos nas demais derivações para os pontos de consumo, serão as mesmas dos suportes até 30cm antes dos pontos de consumo e com um taco de madeira IPÊ que ajuste a altura do tubo em relação a parede igual a altura que terão nas respectivas válvulas de esfera dos pontos de consumo. A partir deste ponto, as tubulações deverão ser curvadas no plano paralelo a parede correspondente para permitir o alinhamento com a respectiva válvula de esfera do ponto de consumo sendo que o tubo central deverá permanecer em linha reta até a respectiva válvula de esfera. Ver detalhe em projeto.

    - Especificações Técnicas

    - Conexões:

    - As conexões deverão ser de aço INOX do tipo D-SEAL conforme catálogo da DETROIT ou equivalente técnico.

    - Válvulas de esfera:

    - Deverão ser de aço INOX com as extremidades de entrada e saída do tipo D-SEAL, tubo x tubo x tubo própria para pressões de trabalho máxima de 1000psig a 38°C conforme catálogo da DETROIT ou equivalente técnico.

    - Registro de esfera:

    - Os registros de esfera deverão ser de corpo tripartido de aço inox com componentes internos de aço inox, com rosca, diâmetro de ½”, acionamento por ¼ de volta, classe 300lb, conforme norma ASME B16.34.

    - Regulador de pressão para rede de Ar Comprimido:

    - Regulador de pressão com alívio, deve permitir fácil regulagem a qualquer pressão e possuir botão de travamento.

    - Filtro para rede de Ar Comprimido:

    - O filtro deverá ter capacidade de remoção de partículas de até 0,02 micra com máxima remanescência de óleo de 0,01 ppm a 21 °C (0,003 ppm no F74V) com concentração de admissão de 8 ppm (1.7.1. para F74V).

    - Engate rápido:

    - Engate rápido com diâmetro interno de 13,0mm, vedação com borracha nitrílica molas e esferas, em aço DIN 17223/64C, pressão máxima de trabalho de 350 Lbs.

    - Mangueira de ar:

    - As mangueiras de ar a serem usadas em cada ponto de consumo devem ser espirais na cor azul, de nylon 6, com no mínimo 7,0m de comprimento, com dimensões de 8x6mm e ter conexões adequadas ao engate rápido e ao bico de limpeza.

    - Bico de limpeza:

    - Bico de limpeza em zamac, vedação com borracha nitrílica, pressão máxima de trabalho de 150 Lbs e acabamento niquelado.

    - Manômetros:

    - Os manômetro deverão ter um diâmetro de mostrador de 75mm e fundo de escala de acordo com a linha de gás onde será conectado, conforme tabela a seguir. Seus componentes internos deverão ser específicos para cada tipo de gás, ter corpo de aço pintado com epóxi, de boa qualidade. Devem ser instalados juntamente com um registro de esfera conforme projeto.

| - Gás | - Fundo de escala precisão de 1,5% |
| --- | --- |
| - Acetileno | - 2 kgf/cm² |
| - Ar Comprimido | - 9kgf/cm² |
| - GLP | - 5kgf/cm² |
| - Hélio | - 2kgf/cm² |
| - Óxido Nitroso | - 5kgf/cm² |

    - Identificação:

    - Deverá ser executada na cor correspondente a cada gás conforme fixa a norma ABNT NBR 13193.

    - As cores de identificação adotadas na Norma NBR13193 devem ser aplicadas em toda a extensão das tubulações de gás, conforme quadro código constante no anexo da referida Norma, com tratamento adequado e no mínimo duas demãos de tinta própria para a tubulação.

    - Qualificação:

    - Para a execução destes serviços, a empresa deverá ter experiência de no mínimo ter executado 03(três) obras de maior porte com estas características e apresentar fotos fornecendo endereços comprovando a qualidade dos serviço. Esta comprovação deverá ser apresentada formalmente e com antecedência ao Eng. Fiscal da UFSM.

    - Testes de Estanqueidade:

    - Após a conclusão destas redes, deverá ser aplicado a cada uma delas uma pressão de 10kgf/cm² durante 24 horas perfeitamente monitoradas. O teste será aceito mediante a estabilização da pressão durante este período com a comprovação de estanqueidade. Estes testes deverão ser obrigatoriamente acompanhados pelo Eng. Fiscal que aceitará a obra mediante a confirmação dos testes.

    - Proteção contra incêndio na central de GLP:

    - Devem ser instalados dois extintores de pó químico seco, de 6kg cada, junto a central.

    - O abrigo deverá ser sinalizado com placas de advertências, com letras não menores que 50mm, e em quantidade tal que possam ser visualizados de qualquer direção de acesso à central de gás, contendo os dizeres:

    - PERIGO

    - INFLAMÁVEL

    - PROIBIDO FUMAR

    - Garantia:

    - Os materiais e serviços destas redes de gases deverão ter uma garantia mínima de 01(um) ano a partir da aceitação dos testes, no local da obra sem nenhum ônus adicional a UFSM.

    - Dúvidas:

    - Toda e qualquer dúvida sobre as especificações técnicas bem como sobre o projeto, deverão ser dirimidas com o Eng. Fiscal antes da execução.

    - Sistema de Exaustão (Coifas):

    - Exaustão de equipamentos:

    - Será constituído por 4 (quatro) coifas trapezoidais, medindo 700 x 600 x 450mm, construídas em chapa de aço inox 304 com dutos, dampers e exaustores para os equipamentos.

    - Coifas:

    - Coifas construídas em chapa de aço inox 304 escovado, espessura mínima de 0,94mm (número 20 MSG), com as bordas reforçadas por dobramento, inteiriças sem emendas, sem rebarbas e arredondadas, sem reentrâncias de qualquer natureza onde possam acumular resíduos, com as medidas conforme projeto arquitetônico.

    - A coifa deverá ser sustentada por estais de inox, fixados em suas extremidades, presos a laje ou estrutura da cobertura.

    - As coifas deverão possuir sistema de fechamento da exaustão (damper).

    - O acoplamento da coifa com os dutos deverá ser feito por flangeamento com cantoneiras de inox com espessura mínima de 3mm e 40 x 40mm de largura.

    - A posição da coifa será de acordo com projeto arquitetônico, devendo distar 0,87m da bancada onde se encontram os equipamentos.

    - Dutos:

    - A rede de dutos deve ser construída em chapas de aço inox 304 escovado, com espessura de no mínimo 1,21mm (número 18 MSG) e ter diâmetro de 30cm.

    - Os dutos devem ser soldados longitudinalmente e nas seções transversais, garantido total estanqueidade a vazamentos.

    - As conexões dos dutos com a coifa e equipamentos, bem como as seções transversais de dutos, também poderão ser executadas através de flanges soldados aos dutos, utilizando-se junta de vedação estanque e com material não combustível. Os flanges devem ter espessura mínima igual a dos dutos.

    - As emendas longitudinais deverão ser sempre na parte superior do duto. As curvas deverão ter um raio interno mínimo igual à metade da medida do duto.

    - A sustentação dos dutos deve ser feita por perfilados de inox fixados a laje ou estrutura da cobertura. A execução deverá respeitar boas técnicas de confecção e montagem de dutos de inox, primando um produto final, bem acabado estética e tecnicamente.

    - Deverão ser adotados como valores de vão máximo, entre os suportes dos tubos da rede aparente, 2,50m nas redes verticais e 1,50m nas redes horizontais.

    - As passagens pela parede e/ou laje, deverá ser executada segundo orientação do responsável pelo projeto da obra civil respeitando sempre perfeito acabamento e impermeabilização.

    - Exaustores:

    - Os exaustores devem ser do tipo axial, com diâmetro de 30cm, de construção metálica, motor de ¼ de HP, com alimentação 220v, monofásico, 60Hz. Próprios para montagem em parede e duto, devendo garantir uma vazão de 1.200m³/h.

    - As conexões do exaustor aos dutos de aspiração e descarga devem ser flangeadas e aparafusadas com o uso de elementos flexíveis, o material da conexão flexível deve ser incombustível e estanque a líquidos na superfície interna e com características mecânicas próprias para operar em equipamento dinâmico.

    - A descarga do ar de exaustão se fará através de um trecho de dutos de descarga que deverá, através de uma curva e um elemento protetor em 45° com tela, descarregar sobre o telhado.

    - O sistema deverá garantir a vazão uniformemente distribuída na captação da coifa.

    - Comandos:

    - O acionamento do motor do exaustor deverá ser através de uma chave com sinalização luminosa e proteção, adequadas ao motor do exaustor. Devendo estar localizada no ambiente da coifa em local de fácil acesso para acionamento, e de boa visualização.

    - Garantia:

    - O sistema de exaustão e seus componentes devem possuir garantia mínima de 1 (um) ano a partir da data da partida técnica, no local da obra sem nenhum custo adicional com garantia de atendimento num prazo máximo de 24 horas a partir do comunicado da avaria.

    - Qualificação:

    - Estes serviços deverão ser executados por pessoal técnico com experiência comprovada no ramo de instalações de sistemas de exaustão. Deverá ser fornecido ao IFRS, comprovantes desta qualificação citando obras semelhantes ou maiores, com endereço. Deverá ter também responsável técnico com ART desta obra.

  - Revestimentos

    - Chapisco: Será executado no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume).

    - Emboço: após a cura do chapisco (1 dia), será executado o emboço no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume).

    - Reboco (massa fina): Após a cura do emboço (14 dias), será executado o reboco (massa fina) no traço 1:2:9 (cimento, cal e areia fina, em volume).

    - Esquadrias e ferragens

    - Portas metálicas: As portas metálicas serão executadas com veneziana metalon.

    - Tela antichamas: na central de gás será executada telas antichamas para evitar a entrada de insetos, tudo conforme o projeto.

  - Pintura

    - Paredes e estruturas externas: As paredes e estruturas externas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber uma demão de selador acrílico de primeira qualidade, marca Renner ou equivalente e no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor semibrilho, da Renner ou equivalente.

    - Paredes internas: As paredes internas deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. Após a preparação adequada as superfícies deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor acetinada, da Renner ou equivalente.

    - Esquadrias de ferro: As esquadrias de ferro deverão ser lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo anticorrosivo. Após a preparação deverão receber no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da Renner ou equivalente.

    - As cores serão definidas pela Fiscalização.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverão ser de uma única marca, sendo que os serviços deverão ser executados de acordo com as recomendações do fabricante, para que no final da obra a empresa contratada possa entregar um certificado de garantia emitido pela fabrica com prazo não inferior a 10 anos.

Limpeza: No decorrer da obra a empresa contratada deverá manter o canteiro sempre limpo e organizado. No final da mesma deverá fazer uma limpeza geral da obra e áreas ao redor afetadas pela obra, para a entrega, com remoção de todos os entulhos, que deverão ser retirados para fora da área do campus da UFSM, por empresa devidamente licenciada pelos órgãos ambientais competentes.

# Relação de desenhos

## Projeto Arquitetônico;

## Projeto Mecânico.

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.

ANEXO 1 – MODELO DIÁRIO DE OBRAS

| NOME DA CONSTRUTORA |  |  |  | FOLHA Nº ............ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DATA: ........./........../.......... |  |  |
| BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: |  |  |  |  |  |  |
| Empreiteira: |  | Localidade: |  |  |  |  |
| Prazo Contratual: | Prazo Decorrido: |  |  | Prazo Restante: |  |  |
| Dia da Semana | Operário em Serviço: |  | Encarregados |  | Profissionais | Serventes |
| MANHÃ: □ Bom □ Instável □ Chuvoso □ Impraticável |  | TARDE: □ Bom □ Instável □ Chuvoso □ Impraticável |  |  |  |  |
| Anotações da Empreiteira |  |  |  |  |  |  |
| Anotações da Fiscalização |  |  |  |  |  |  |

| ........./........../.......... ............................. Data Empreiteira | ........./........../.......... ............................. Data Fiscalização |
| --- | --- |

ANEXO 2  -  MODELO BOLETIM DE MEDIÇÃO

|  |  |  | Boletim de Medição 05 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período: 01/04/10 a 30/04/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIÇÃO | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total |  |
|  |  |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10 |  |
|  |  |  | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 90,00 | 100% | 90,00 |  |  | 100% | 90,00 |
| 1.2 | Projeto de fundações | 140,00 | 75% | 105,00 | 25% | 35,00 | 100% | 140,00 |
| 1.3 | Projeto estrutural | 1.510,00 | 80% | 1.208,00 | 10% | 151,00 | 90% | 1.359,00 |
|  | TOTAL DO ITEM | 1.740,00 | 80,6% | 1.403,00 | 10,7% | 186,00 | 91,3% | 1.589,00 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Limpeza do terreno | 645,00 | 5% | 32,25 | 95% | 612,75 | 100% | 645,00 |
| 2.2 | Aterro compactado | 546,75 | 5% | 27,34 | 95% | 519,41 | 100% | 546,75 |
| 2.3 | Escavação Manual solo | 231,56 |  |  | 63% | 145,88 | 63% | 145,88 |
|  | TOTAL DO ITEM | 1.423,31 | 4,2% | 59,59 | 89,8% | 1.278,05 | 94,0% | 1.337,63 |
| 3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 2.673,84 | 5% | 133,69 | 80% | 2.139,07 | 85% | 2.272,76 |
| 3.2 | Vigas de fundação | 5.647,75 | 25% | 1.411,94 | 45% | 2.541,49 | 70% | 3.953,43 |
|  | TOTAL DO ITEM | 8.321,59 | 18,6% | 1.545,63 | 56,2% | 4.680,56 | 74,8% | 6.226,19 |
| 4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Vigas de conc.armado | 7.239,60 | 2% | 144,79 | 19% | 1.375,52 | 21% | 1.520,32 |
| 4.2 | Pre laje comum | 12.448,00 | 5% | 622,40 |  |  | 5% | 622,40 |
|  | TOTAL DO ITEM | 19.687,60 | 3,9% | 767,19 | 7,0% | 1.375,52 | 10,9% | 2.142,72 |
| 5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Alvenaria de bloco | 18.852,33 | 5% | 942,62 | 5% | 942,62 | 10% | 1.885,23 |
| 5.2 | Contra verga sob janelas | 550,20 |  |  | 2% | 11,00 | 2% | 11,00 |
| 5.3 | Vergas sobre portas | 465,76 | 5% | 23,29 | 1% | 4,66 | 6% | 27,95 |
|  | TOTAL DO ITEM | 19.868,29 | 0,6% | 119,18 | 4,8% | 958,28 | 5,4% | 1.077,45 |
|  | TOTAL GERAL | 51.040,79 | 7,6% | 3.894,58 | 16,6% | 8.478,41 | 24,2% | 12.372,99 |
|  | Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data: 06/05/10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Assinatura Eng da Empresa |  |  |  | Assinatura Eng Fiscal |  |  |  |

ANEXO 3  - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA

LOGOTIPO DA EMPRESA

DECLARAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS xx/2010 – CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE MÁQUINAS  DA UFSM

Declaro para os devidos fins, que a Empresa XXX CONSTRUÇÕES LTDA, visitou o local da obra no Campus da Universidade Federal de Santa Maria.

Santa Maria, 13 de maio de 2010.

Nome e Assinatura do representante legal da empresa

Visto de técnico ou Engenheiro da Proinfra

ANEXO 4  - MODELO DE PLACA DE OBRA