|  | ##### MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ##### UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA # PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA |
| --- | --- |
| ### Campus Universitário - 97105-900 - Santa Maria – RS - Fone: (0xx-55) 3220-8907 – Fax: (0xx-55) 3220-8104 |  |

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: REFORMA NOS SANITÁRIOS DO PRÉDIO 20 - CCS

LOCAL: Prédio 20 – Campus - UFSM - RS.

- OBJETIVOS

  - A presente especificação tem por objetivo definir os trabalhos de Reforma dos banheiros no prédio 20, localizado no Campus da UFSM - RS.

Conforme projetos no prédio 20 serão reformados os banheiros (conforme numeração) e serão adaptado/ampliado para o uso de pessoas com necessidades especiais.

- GENERALIDADES

  - Deverá ser obedecida a seguinte documentação técnica:

    - Estas especificações técnicas;

    - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro;

    - Projetos;

    - Normas da ABNT.

  - Durante a execução dos serviços a empresa deverá tomar todas as precauções, quanto aos andaimes, tapumes, etc., com a finalidade de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto a obra. Para tanto deverá manter uma sinalização adequada;

  - Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada;

  - A empresa contratada deverá prestar toda a assistência técnica e administrativa; mantendo na obra um Mestre Geral com experiência mínima de 5 anos, comprovada pela carteira de trabalho, o qual não deverá se afastar do local de trabalho durante o horário normal de serviço. Além disso, deverá ser representada por um técnico, Engenheiro Civil ou Arquiteto, residente na cidade de Santa Maria;

- Será permitida a subcontratação de serviços, os subcontratados, quando empresas, deverão apresentar a mesma documentação exigida da empresa contratada. Quando se tratar de profissional autônomo, este deverá apresentar documentação que comprove a legalização de suas atividades, tais como: ISSQN, carnê de recolhimento do INSS, etc.

  - A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as recomendações da NR 18;

  - A empresa contratada, além dos equipamentos normais de segurança para seus funcionários, deverá manter a disposição no escritório da obra, capacetes para a Fiscalização e eventuais visitantes;

  - A empresa contratada deverá manter limpo o canteiro de obras fazendo a remoção periódica do lixo e entulhos da obra para um local que não venha causar transtornos no decorrer da obra. Na entrega da obra a mesma deverá estar perfeitamente limpa assim como a região do canteiro da obra;

  - A empresa responsável pelo recolhimento do entulho deverá possuir autorização ambiental para transporte e destinação final de entulho de obra.

  - Todo o transporte de material ou pessoal que se fizer necessário para a execução da obra, ficará a cargo da empresa contratada;

  - A UFSM fornecerá água e energia elétrica necessárias à execução da obra, devendo a empresa contratada fazer as extensões a partir de pontos já existentes;

  - Será obrigatória a visita ao local da obra pelos interessados, por ocasião da licitação, acompanhados por Engenheiro ou Técnico da Coordenadoria de Obras e Manutenção da Prefeitura da Cidade Universitária/UFSM;

  - A empresa contratada deverá manter na obra o “Diário de Obras ou Diário de Ocorrências” para as anotações diárias, sendo assinado pelo Responsável Técnico da empresa e pelo Engenheiro Fiscal;

  - Todo e qualquer dano aos prédios e patrimônio da UFSM, causado em virtude dos serviços executados, será de inteira responsabilidade da empresa contratada, devendo esta providenciar sua recuperação e/ou reposição;

  - A execução da obra ocorrerá nos dias de expediente da Universidade (dias úteis). Dias e horários excepcionais serão analisados pela Fiscalização;

  - O prazo total de execução dos serviços é de 180 (cento e cinquenta) dias corridos;

  - O orçamento analítico deverá ser discriminado e deverá conter: Descrição dos itens, quantidade, unidade, preço unitário (material, mão-de-obra, serviço), total do serviço, subtotal para cada item da planilha e valor total global da proposta;

  - O pagamento será quinzenal, conforme cronograma físico-financeiro a ser apresentado pela empresa contratada.

- VISITA TÉCNICA: As empresas deverão obrigatoriamente visitar   o local da obra e/ ou serviço sendo que esta visita deverá ser acompanhada por técnico desta coordenadoria. A Coordenadoria coloca-se a disposição para quaisquer esclarecimentos relativos aos projetos, às especificações técnicas e aos quantitativos da obra. As empresas através dos seus representantes legais, Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou Engenheiro Eletricista, devidamente registrados no CREA, deverá contatar essa Coordenadoria, para agendar a visita. Os representantes legais, quando não vinculados à empresa, deverão apresentar procuração (original ou cópia autenticada). A declaração de visita será fornecida por funcionário desta Coordenadoria  devidamente identificado.

  - As medidas (áreas) deverão ser conferidas no local, pela empresa contratada, na oportunidade da visita obrigatória à obra.

- SERVIÇOS A EXECUTAR:

  - Serviços iniciais;

  - Demolições/remoções/ Trabalhos em terra

  - Revestimento interno;

  - Azulejos;

  - Esquadrias e ferragens;

  - Pisos e pavimentações

  - Instalações elétricas;

  - Instalações hidrossanitárias;

  - Aparelhos hidrossanitários – louças, tampos e metais;

  - Pinturas;

  - Limpeza.

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

  - Serviços iniciais

    - Despesas iniciais: A empresa vencedora deverá apresentar a ART de responsabilidade técnica de execução da obra de reforma dos banheiros antes da primeira medição de obra.

    - Antes do inicio dos trabalhos a empresa deverá apresentar a fiscalização da UFSM o instalador hidráulico que executará os trabalhos. O instalador hidraulico da empresa deverá OBRIGATORIAMENTE, apresentar comprovação em carteira de trabalho de no mínimo 5 anos na atividade de instalador hidráulico ou comprovação atraves de atestados de capacidade técnica em instalação hidraulica emitidos por pessoas físicas ou jurídicas de 3 obras de no mínimo 500m2 cada uma.

    - A ordem de execução dos banheiros será por prumadas, ou seja , os banheiros a fiscalização deverá liberar os banheiros que estiverem numa mesma prumada. O pavimento do prédio sempre deverá possuir um conjunto de banheiro/ masculino e feminino para uso.

    - A empresa deverá manter uma pessoa dedicada EXCLUSIVAMENTE para limpeza interna do prédio, no entorno do obra. Não será admitido poeira nas circulações de pessoas.

    - A contratada deverá providenciar todo o ferramental necessário a execução dos serviços, inclusive andaimes e proteções necessárias;

  - Demolições/Remoções

    - Demolição de revestimento em azulejo, inclusive base

    - Demolição de alvenarias

    - Remoção de bacias sanitárias;

    - Remoção de lavatórios e torneiras;

    - Demolição de alvenarias, conforme projeto;

    - Remoção de portas de madeira, conforme projeto;

    - Remoção de rede hidro-sanitária desde as colunas de abastecimentos e tubulações de esgoto dentro da área a ser reformada;

    - Remoção de piso cerâmico e granitina e contra piso;

    - remoção de divisórias.

  - Alvenarias

    - Parede de alvenaria de blocos vazados (largura nominal=  17cm): Serão construídas paredes com blocos cerâmicos vazados de primeira qualidade, com dimensões que permitam que a parede atinja as dimensões nominais mínimas, considerando uma espessura de revestimento de no máximo 1,5cm. O assentamento dos blocos previamente umedecidos será com argamassa de cimento e areia média, traço 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de no máximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverão ser devidamente amarradas a estrutura através de ferros-cabelo 5,0mm ou tela galvanizada 15x15mm (diâmetro dos fios de 1,5mm) colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando no mínimo 50cm embutidos na alvenaria. Antes da execução das alvenarias (no mínimo 3 dias antes) a estrutura deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3 em volume. Na última fiada dos peitoris (contra-verga) deverá ser colocado 2 ferros 6,3mm em toda a sua extensão (entre pilares). As alvenarias deverão ter, na altura de fechamento das portas, uma amarração com 3 ferros 6,3mm, excedendo a largura do vão em pelo menos 25cm para cada lado. Quando o ferro ficar em contato com a argamassa, esta deverá ser de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, sem qualquer tipo de aditivo. O encunhamento da alvenaria deverá ser feito respeitando o prazo mínimo de 7 dias.

    - Os Banheiros destinados a  PNE serão construídos com paredes de alvenarias e com paredes de gesso acartonado resistente a umidade.. A alvenaria e gesso serão revestidos com azulejos até altura indicada em projeto.

    - Parede de gesso acartonado resistente à umidade: As divisórias de gesso acartonado serão compostas por montantes “U” com 70 mm de largura colocados a cada 40 cm (e demais partes necessárias para uma boa fixação e resistência) e uma chapa de cada lado com 12,5 mm de espessura cada, totalizando 95 mm de largura total da divisória. A superfície deverá ser lisa e sem ondulações. No interior das divisórias deverá ser colocado manta de lã mineral com 50 mm de espessura. O gesso acartonado será resistente á umidade. As emendas das chapas deverão ser adequadamente unidas através de fita e massa especial.

  - Revestimentos

    - Chapisco: (paredes) Será executado no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume).

    - Emboço: (Paredes) após a cura do chapisco (3 dias), será executado o emboço no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume).

    - Reboco (massa fina): Após a cura do emboço (14 dias), será executado o reboco (massa fina) no traço 1:2:9 (cimento, cal e areia fina, em volume).

    - Forro de PVC: será colocado forro de PVC 200 mm nas peças indicadas em projeto.

  - Azulejos: Nas paredes internas dos banheiros, onde será demolido e reconstruído o revestimento de azulejos, conforme projeto arquitetônico, deverão ser executados chapisco no traço 1:3 (cimento e areia grossa, em volume), após a cura do chapisco (3 dias) executa-se a massa grossa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média, em volume) e por fim, após a cura da massa grossa (no mínimo 14 dias) será colado o azulejo com argamassa industrializada flexível tipo AC I. Os azulejos serão 20 x 20 cm brancos com acabamento acetinado, de primeira qualidade da marca Eliane ou similar. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir antifungos, sendo a cor definida pela fiscalização da UFSM. Deverá ser aditivado com Adimax, ou equivalente. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de azulejo e piso, para futuros reparos.

  - Os azulejos deverão receber acabamento tipo meia esquadria nos cantos aparentes

  - Esquadrias e ferragens

    - Porta dos boxes dos banheiros: deverão ser trocadas e serão do tipo  semi-oca,  em uma folha, de 1ª qualidade, e reforço interno de 10 cm em todo o seu perímetro, com madeira de lei, com 35mm de espessura. As folhas receberão, fundo preparador, massa óleo e revestimento em tinta esmalte acetinado na cor a ser definida pela fiscalização. Os marcos serão aproveitados e pintados da mesma cor das portas. A fechadura dos boxes dos vasos serão do tipo fechaduras de emergência ref.556, com acabamento cromado, da Papaiz ou similar.

    - As portas dos banheiros de deficiente serão semi ocas de primeira qualidade, com veneziana e reforço interno de 10 cm em todo o seu perímetro, com madeira de lei, com 35mm de espessura, na largura de 80 cm com acabamento em fundo preparador, massa oleo e pintura esmalte acetinado na cor a ser definida pela fiscalização. O marco (35mm) e guarnições serão em cedro. O marco e guarnições também deverão ser emassados e pintados da cor das portas. A fechadura a ser adotada no banheiro de deficientes será do tipo “aberto fechado”, sem chave, de cilindro de embutir, com peças móveis do miolo e a testa de latão tipo 356, maçaneta de haste Mz-30, espelho retangular E-41, com acabamento cromado, da Papaiz ou similar. Os marcos serão devidamente fixados com 12 parafusos em tacos de madeira apropriados.

    - A fechadura da entrada principal dos banheiros será trocada pela fechadura especificada no item 6.7.2

    - As portas e marcos  de entrada dos banheiros deverão ser pintadas com a cor escolhida  e corrigidos eventuais defeitos. As fechaduras atuais  serão retiradas e instaladas novas do tipo cilindro de embutir, com peças móveis do miolo e a testa de latão tipo 356, maçaneta de haste Mz-30, espelho retangular E-41, com acabamento cromado, da Papaiz ou similar. As portas deverão ser dotadas de mola superior para fechamento automático.

    - As portas de madeira serão fixadas aos marcos através de dobradiças de latão cromado de 3 ½ ” e em número de três por folha de porta, fixadas com 6 parafusos.

    - As esquadrias metálicas serão recuperadas e lubrificadas. Os comandos serão revisados e trocados quando necessários. Deverá ser feito tratamento anti ferrugem  e posteriormente executar pintura com no minimo 2 demãos com esmalte sintético com a cor a definir pela fiscalização. Onde houver algum vidro quebrado, a contratada deverá avisar a fiscalização para providenciar a troca antes da pintura. Os vidros quebrados em decorrência da obra deverão ser trocados pela contratada.

  - Pisos e pavimentações

    - Granitina moldada  “in loco” : Nos locais indicados em projeto deverá ser executado o piso de granitina moldada no local. Inicialmente será executada uma base de cimento e areia, com espessura não inferior a 5 cm, onde serão colocadas as juntas de dilatação em PVC, espessura 3 mm, que deverão ficar perfeitamente niveladas, aprumadas e no esquadro, formando quadros de 40x40cm. A saliência das juntas, acima da base, corresponde à espessura da granitina, que deverá ser de 1,5cm. A granitina será constituída por mármore ou granito triturado (granilha), cimento comum, cimento branco e, se for o caso, corante. A granitina será perfeitamente lixada e rejuntada. Antes da execução, a empreiteira deverá submeter uma amostra à Fiscalização da UFSM, para fins de definir a tonalidade da cor. A granitina deverá ser igual a existente no corredor do prédio.

    - Piso cerâmico: A cerâmica a ser assentada é da marca Eliane, linha Classic White  com dimensões 31x31 cm ou equivalente, PEI 4. Colado com argamassa industrializada flexível tipo AC II, sobre contra piso nivelado na espessura de 7 cm, devidamente curado por pelo menos 14 dias.

    - A largura das juntas deverá ser de acordo com as recomendações do fabricante do piso utilizado. O rejunte deverá ser de primeira qualidade, flexível e possuir antifungos. Deverá ser aditivado com Adimax, ou equivalente. A empresa contratada deverá fornecer à UFSM, no final da Obra, 2m² de piso cerâmico, para futuros reparos. A escolha do piso, pela Fiscalização, deverá ser feita entre 3 tipos, no mínimo, a serem apresentados pela empresa contratada.

  - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

    - Generalidades:

      - As instalações elétricas deverão ser executadas conforme as normas brasileiras e/ou internacionais.

      - Os materiais a serem utilizados deverão possuir selo do INMETRO ou IEC, quando aplicado.

      - Os materiais ou equipamentos elétricos deverão ser de fabricação nacional. Quando não existir material ou equipamento nacional que atenda às especificações abaixo, os mesmos poderão ser importados.

    - Instalações Elétricas de Baixa Tensão:

      - Todos os centros de distribuição (carcaças) deverão ser aterrados, bem como toda a tubulação metálica, mantendo-se a continuidade elétrica em todas as suas partes.

      - Deverão ser instalados os centros de distribuição metálicos, de sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 4 disjuntores tipo DIN compatível com disjuntores Siemens SX, nos locais indicados em planta. Cada CD deverá ser alimentado pelo circuito existente.

      - Os disjuntores monopolares de proteção dos circuitos terminais dos CDs deverão ser do tipo europeu, instalação sobre trilho; deverão suportar uma corrente de curto-circuito de no mínimo 3kA conforme IEC898. A curva de atuação deve ser do tipo C – limiar de atuação magnética de 5~10 vezes a corrente nominal. Todos devem estar coordenados entre si de modo a desarmar sempre o primeiro disjuntor na ocorrência de falta (sobrecarga ou curto-circuito).

      - Deverão ser utilizadas eletrocalhas lisas tipo C COM VIROLA de aço GALVANIZADO A FOGO de bitola indicada em planta, chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref CEMAR.

      - Deverão ser instalados eletrodutos rígidos de aço, galvanizados eletroliticamente; classe LII (médio), com luvas, braçadeiras p/fixação, parafusos, buchas, arruelas, colocados, conforme projeto. Todos aparentes. Bitola mínima ¾”.

      - Não deverão ser feitas dobras nos eletrodutos; para as deflexões deverão ser utilizadas curvas eletrodutos pré-fabricadas e caixa de passagem tipo condulete de alumínio.

      - As caixas de saída deverão ser do tipo condulete de alumínio “multibox”, do tipo conforme necessário. Os espelhos deverão ser de alumínio, inclusive.

      - Para instalação elétrica interna deverão ser utilizados cabos de flexível classe de encordoamento 5, seção indicada em diagrama unifilar, 750V, 70°C, antichama, livre de halogênio, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos, referência Prysmian Afumex.

      - Deverá ser feita solda estanho nas emendas de condutores flexíveis. Após deverá ser feita a isolação da mesma com fita isolante de boa qualidade. Nas conexões deverão ser utilizados conectores prensados.

      - Os interruptores deverão ser de tecla da linha silentoque, com espelho condulete de alumínio, referência Pial Legrand. Deverão possuir uma capacidade mínima de 15A e o Selo de Conformidade do INMETRO, de acordo com a norma NBR-6527.

      - As tomadas de uso geral deverão ser todas do tipo dois pólos mais terra padrão brasileiro de 20A, sendo instaladas em caixas condulete de alumínio com espelho apropriado. Além destas especificações deverão possuir o Selo de Conformidade do INMETRO.

      - Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias para lâmpada fluorescente 1x32 ou 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com 2 ou 4 soquetes tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL AS810, com 1 ou 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 1x32 ou 2x32 220V.

      - Nos locais indicados deverão ser instaladas luminárias cilíndrica de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente e refletor repuxado em alumínio anodizado para 1 lâmpada fluorescente compacta com reator não integrado, referência Lumicenter DRN01-S126.

      - Deverão ser instalados interruptores de fuga conforme diagrama unifilar, bipolares de corrente diferencial de 30mA.

  - Instalações Hidrosanitárias

    - Tubos e conexões de água fria: Os tubos e conexões de água fria serão de PVC rígido, tipo água fria (marrom), junta soldável, marca Tigre ou equivalente. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo água fria, cor azul, soldável/roscável, reforçados com bucha de latão na parte da rosca, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

    - Tubos e conexões de esgoto: Os tubos e conexões de esgoto serão de PVC rígido, tipo esgoto, série normal, junta elástica, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Todas as conexões de espera para aparelhos hidráulicos serão de PVC rígido, tipo esgoto, com anel de borracha, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente.

    - Condições de instalações das redes de água fria e esgoto: Todas as tubulações deverão ficar livres para absorver as dilatações da edificação, sem oferecer risco de ruptura das mesmas, para permitir a mobilidade da instalação em relação à edificação.

    - Trocas de direção das tubulações: Todas as trocas de direção de todas as tubulações do sistema, deverão ser feitas por conexões adequadas. E qualquer caso é PROIBIDO a utilização de fogo para aquecer tubos a fim de curvá-los ou de fazer bolsas e/ou equivalentes.

    - Registros brutos metálicos: Os registros brutos deverão ser da marca Deca ou equivalente.

    - Caixas sifonadas: As caixas sifonadas serão de PVC monobloco com fecho hídrico de no mínimo 50mm, de primeira qualidade, marca Tigre ou equivalente. Em todas as caixas sifonadas com grelha, deverá ser instalado também um antiinfiltração. Os porta grelhas e as grelhas deverão ser quadrados e de aço inox com fecho giratório.

    - Toda rede de água fria será trocada a partir da coluna de distribuição, inclusive o registro de gaveta e deverá alimentar os vasos sanitários, lavatórios e mictorios a serem instalados.  As válvulas de descarga devem ser trocadas.

  - Aparelhos hidrossanitários – louças e metais

    - Registros de gaveta com acabamento: Todos os registros de gaveta com acabamento, deverão ser metálicos, tipo base, de primeira qualidade, marca Deca ou equivalente com acabamento.

    - Válvulas de descarga para bacias sanitárias: Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo com fechamento automático para bacias sanitárias) serão metálicas, para descarga de 6 litros por ciclo, de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento.

    - Válvulas de descarga para bacias sanitárias PNE: Válvula de descarga p/ bacia sanitária de PNE c/ acabamento e tecla metálicos, p/ descarga de 6 litros por ciclo, completa e instalada, modelo pressmatic Benefit, código 00184906,  marca DOCOL ou equivalente.

    - Bacias sanitárias: Todas as bacias sanitárias serão de louça de primeira qualidade, modelo P9 , convencional com assento, linha ravena, marca Deca ou ou equivalente, e deverão ser do modelo para funcionamento pleno com volume reduzido de descarga (6 litros por ciclo). Deverão possuir assento de PVC, marca Tigre ou equivalente e em sua instalação deverá ser utilizado anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as recomendações do fabricante.

    - Bacia sanitária para PNE: A bacia sanitária elevado será da marca DECA P51 com abertura frontal ou similar conforme ABNT 9050.  Deverão possuir assento de PVC, marca Tigre ou equivalente e em sua instalação deverá ser utilizado anel de vedação. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as recomendações do fabricante. O assento deverá ser em poliéster modelo Deca – linha conforto com abertura frontal. Código AP.52 – Conforme ABNT 9050.

    - Lavatório para PNE: Nos banheiros PNEs serão instalados lavatórios especiais de canto suspenso, louça Deca linha Master, código L 76 ou similar conforme ABNT 9050. Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade. O lavatório deverá ser devidamente fixado através de parafusos e buchas plásticas.

    - Lavatórios: Os lavatórios com tampo de granito do tipo  andorinha   com espelho de 7 cm no contato com a parede. Deverão ter cubas de embutir oval modelo L 37 (490x360 mm), marca Deca ou equivalente, cor bege. Os engates flexíveis (mangotes) de ligação serão metálicos de primeira qualidade. As válvulas das cubas deverão ser de latão cromado de primeira qualidade.

    - Na parte inferior do tampo deverá ser colado com epóxi um espelho de madeira com 15 cm , com acabamento massa óleo e esmalte sintético (cor das portas).

    - Os tampos de granito serão apoiados sobre suportes de cantoneira metálicos pintados de preto fosco.

Torneiras: Todas as torneiras dos lavatórios dos banheiros  (controladores de fluxo com fechamento automático para lavatórios) serão de 15 (1/2”), do tipo PRESSMATIC luxo de mesa c/ arejador econômico, para acionamento com a mão, marca DOCOL ou equivalente. Nos banheiros PNE serão instaladas torneiras com alavanca de acionamento marca  Docol modelo: Pressmatic Benefit Código: 00490706.

    - Deverá ser instalado uma  torneira metálica em cada banheiro para limpeza diária do tipo  de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", serão da marca Docol ou equivalente.

    - Conjunto de barras de apoio: Nos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais (WCPNE) serão instaladas barras de apoio na porta e na lateral e atrás da bacia sanitária e lavatorio. As barras deverão ser cromadas com diâmetro não inferior a 3cm. Junto à bacia sanitária, as barras deverão ter 90cm de comprimento e na porta 60cm.

    - As papeleiras atuais deverão ser guardadas pela construtora e reinstaladas posteriormente. No inicio da obra a construtora deverá conferir em todos os banheiros e retirar os acessórios para recolocação posteriormente. Deverá assumir a responsabilidade sobre os acessórios durante a obra. È de responsabilidade  da construtora informar  a fiscalização antes do inicio da obra as papeleiras avariadas e/ou com problemas, pois no final da obra deverá recolocar todas em condições de uso.

    - Mictórios: Todos os mictórios serão de louça, tipo parede, com sifão integrado, de primeira qualidade, marca Deca (Ravena) ou equivalente. A fixação deverá ser com parafusos (cabeça cromada) e buchas plásticas conforme as recomendações do fabricante. Como separação entre os mictórios será utilizado um anteparo de granito  40 x 80 cm. Todas as válvulas de descarga (controladores de fluxo com fechamento automático para mictórios) serão metálicas, do tipo PRESSMATIC, ½”, de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente e seu acabamento deverá ser metálico, inclusive as teclas de acionamento.

Obs.:

- As instalações dos banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais deverão seguir as recomendações da norma NBR 9050/2004, como por exemplo: Altura da bacia com assento igual a 46cm, altura da válvula de descarga e do interruptor de luz igual a 100cm, altura das barras junto à bacia sanitária igual a 76cm, altura da barra junto a porta igual a 80cm, espelho instalado a 90cm do piso etc.

- Para os banheiros para PPNE a construtora deve verificar no inicio da obra o tipo de vaso a ser adquirido se saída lateral ou saída por baixo em função do contra piso existente no local.

  - Pintura

    - As paredes internas e forro dos banheiros deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade. no mínimo duas demãos de tinta Acrílica Rekolor acetinada, da Suvinil ou equivalente tecnico, com cor a definir pela fiscalização.

    - Nas paredes novas (banheiro deficientes) devera ser lixado adequandamente e  aplicado selador e posteriormente no mínimo 2 demãos de tinta Acrílica Suvinil  acetinada, ou equivalente, com cor a definir pela fiscalização.

    - Esquadrias de madeira: As esquadrias de madeira deverão ser raspadas e/ou lixadas e limpas perfeitamente, conforme a necessidade e receberão uma demão de fundo preparador fosco. Após a preparação deverão ser emassadas (tantas demãos quantas forem necessárias para obter uma superfície lisa e sem ondulações), lixadas e por fim no mínimo duas demãos de tinta Esmalte Sintético acetinado, marca Suvinil ou equivalente.

    - Esquadrias de ferro: As esquadrias de ferro, deverão ser lixados, raspadas e limpos perfeitamente,  receberão uma demão de fundo anticorrosivo. Após a preparação deverão receber no mínimo duas  demãos de tinta Esmalte Sintético alto brilho, da Suvinil ou equivalente.

    - Todas as pinturas deverão obedecer às recomendações do Fabricante, desde a preparação da superfície até a aplicação da tinta de acabamento. Serão aplicadas tantas demãos quantas forem necessárias de tinta de acabamento até que se obtenha uma superfície com acabamento uniforme.

    - Nas superfícies a serem pintadas, antes da aplicação de fundo preparador e antes da aplicação da tinta, deverá haver obrigatoriamente avaliação por parte da empresa contratada e após isso feito, a empresa contratada deverá solicitar a vistoria da Fiscalização, para avaliação e liberação.

    - As superfícies a serem pintadas deverão receber vistoria por parte da Fiscalização, antes da aplicação de selador e antes da aplicação da tinta, para posterior aprovação e liberação.

    - As cores serão definidas pela Fiscalização.

Obs.:

- Os fundos preparadores e/ou seladores, massas, texturas e tintas, deverão ser de uma única marca, sendo que os serviços deverão ser executados de acordo com as recomendações do fabricante.

Vidros

    - Espelhos: deverão ser instalados sobre os lavatórios dos banheiros  espelhos retangulares, com espessura de 5mm, sem nenhum tipo de moldura, fixados com parafusos, através de furos feitos no espelho. Na cabeça dos parafusos deverá ser colocado um acabamento cromado.  Os espelhos deverão possuir uma manta de isolamento entre a parede e o espelho.

  - Limpeza

    - No decorrer da obra a empresa contratada deverá manter o canteiro sempre limpo e organizado e no final da obra deverá fazer uma limpeza geral da obra e áreas ao redor afetadas pela obra para a entrega, com remoção de todos os entulhos..  A obra deve ser limpa e  entregue em condições de uso.

  - Relação de desenhos;

    - Projeto Arquitetônico;

Nota: O produto de marca e/ou modelo diferente do sugerido por esta especificação deverá ser submetido à análise prévia da Fiscalização. Para que este produto seja considerado “equivalente”, deverá ter o mesmo desempenho técnico, principalmente em termos de funcionamento e durabilidade. Quando houver divergências entre a Fiscalização e a empresa contratada, esta deverá comprovar a equivalência técnica do produto, mediante testes e/ou ensaios realizados por instituições credenciadas pelo INMETRO, sendo que as despesas serão de sua responsabilidade.

    - No final da obra a empresa deverá entregar o projeto arquitetônico “ AS BUILT” . dos nove banheiros a serem reformados, sob pena de não ser liberada a ultima fatura.

ANEXO 1 – MODELO DIÁRIO DE OBRAS

| NOME DA CONSTRUTORA |  |  |  | FOLHA Nº ............ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DATA: ........./........../.......... |  |  |
| BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: |  |  |  |  |  |  |
| Empreiteira: |  | Localidade: |  |  |  |  |
| Prazo Contratual: | Prazo Decorrido: |  |  | Prazo Restante: |  |  |
| Dia da Semana | Operário em Serviço: |  | Encarregados |  | Profissionais | Serventes |
| MANHÃ: □ Bom □ Instável □ Chuvoso □ Impraticável |  | TARDE: □ Bom □ Instável □ Chuvoso □ Impraticável |  |  |  |  |
| Anotações da Empreiteira |  |  |  |  |  |  |
| Anotações da Fiscalização |  |  |  |  |  |  |

| ........./........../.......... ............................. Data Empreiteira | ........./........../.......... ............................. Data Fiscalização |
| --- | --- |

ANEXO 2  -  MODELO BOLETIM DE MEDIÇÃO

|  |  |  | Boletim de Medição 05 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período: 01/04/10 a 30/04/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIÇÃO | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total |  |
|  |  |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10 |  |
|  |  |  | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 90,00 | 100% | 90,00 |  |  | 100% | 90,00 |
| 1.2 | Projeto de fundações | 140,00 | 75% | 105,00 | 25% | 35,00 | 100% | 140,00 |
| 1.3 | Projeto estrutural | 1.510,00 | 80% | 1.208,00 | 10% | 151,00 | 90% | 1.359,00 |
|  | TOTAL DO ITEM | 1.740,00 | 80,6% | 1.403,00 | 10,7% | 186,00 | 91,3% | 1.589,00 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Limpeza do terreno | 645,00 | 5% | 32,25 | 95% | 612,75 | 100% | 645,00 |
| 2.2 | Aterro compactado | 546,75 | 5% | 27,34 | 95% | 519,41 | 100% | 546,75 |
| 2.3 | Escavação Manual solo | 231,56 |  |  | 63% | 145,88 | 63% | 145,88 |
|  | TOTAL DO ITEM | 1.423,31 | 4,2% | 59,59 | 89,8% | 1.278,05 | 94,0% | 1.337,63 |
| 3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 2.673,84 | 5% | 133,69 | 80% | 2.139,07 | 85% | 2.272,76 |
| 3.2 | Vigas de fundação | 5.647,75 | 25% | 1.411,94 | 45% | 2.541,49 | 70% | 3.953,43 |
|  | TOTAL DO ITEM | 8.321,59 | 18,6% | 1.545,63 | 56,2% | 4.680,56 | 74,8% | 6.226,19 |
| 4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Vigas de conc.armado | 7.239,60 | 2% | 144,79 | 19% | 1.375,52 | 21% | 1.520,32 |
| 4.2 | Pre laje comum | 12.448,00 | 5% | 622,40 |  |  | 5% | 622,40 |
|  | TOTAL DO ITEM | 19.687,60 | 3,9% | 767,19 | 7,0% | 1.375,52 | 10,9% | 2.142,72 |
| 5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Alvenaria de bloco | 18.852,33 | 5% | 942,62 | 5% | 942,62 | 10% | 1.885,23 |
| 5.2 | Contra verga sob janelas | 550,20 |  |  | 2% | 11,00 | 2% | 11,00 |
| 5.3 | Vergas sobre portas | 465,76 | 5% | 23,29 | 1% | 4,66 | 6% | 27,95 |
|  | TOTAL DO ITEM | 19.868,29 | 0,6% | 119,18 | 4,8% | 958,28 | 5,4% | 1.077,45 |
|  | TOTAL GERAL | 51.040,79 | 7,6% | 3.894,58 | 16,6% | 8.478,41 | 24,2% | 12.372,99 |
|  | Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data: 06/05/10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Assinatura Eng da Empresa |  |  |  | Assinatura Eng Fiscal |  |  |  |

ANEXO 3  - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA

LOGOTIPO DA EMPRESA

DECLARAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS xx/2010 – CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE MÁQUINAS  DA UFSM

Declaro para os devidos fins, que a Empresa XXX CONSTRUÇÕES LTDA, visitou o local da obra no Campus da Universidade Federal de Santa Maria.

Santa Maria, 13 de maio de 2010.

Nome e Assinatura do representante legal da empresa

Visto de técnico ou Engenheiro da Proinfra

ANEXO 4  - MODELO DE PLACA DE OBRA