ANEXO AO CONTRATO

Item 05: Fornecimento e instalação de 01 (um) Elevador, Elétrico ou Hidráulico, para Transporte de Passageiros, compatível para o uso de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, de acordo com as normas ABNT NBR 313, NBR 16858 e de suas complementares, completo e instalado, com Manutenção Integral (preventiva, corretiva e emergencial), conforme norma ABNT NBR 16083, por 12 meses, e adequações de obras civis e elétricas, a ser instalado Prédio Laboratório Humanidades – CCSH, Campi UFSM, seguindo as seguintes especificações:

- ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO:

- Capacidade mínima: 600 kg / 8 passageiros;

- Número de paradas: 03 paradas;

- Percurso máximo: aproximadamente 6600 mm;

- Velocidade Nominal Mínima: 36 m/min;

- Viagens mínimas por hora: 49

- Profundidade do poço: aproximadamente 1300 mm;

- Sistema sem Casa de Máquina Superior;

OBS: As dimensões são aproximadas e deverão ser verificadas na obra pela empresa.

  - Cabina:

- Estrutura: Chapa de aço carbono;

- Paredes: Chapa de aço inox escovado;

- Dimensões Mínimas Internas (LxPxH): 1100 x 1400 x 2100 mm;

- Botoeira da Cabina: Tipo painel, com indicador digital, botões iluminados, codificação em braile;

- Porta de Cabina: 01 Porta automática de aço inox escovado com 2 folhas;

- Sistema de Proteção da Porta: 01 Barreira Infravermelha em toda altura;

- Sistema de Acionamento da Porta: Sistema VVVF, programável;

- Piso antiderrapante de granito/mármore, cor a definir pelo fiscal da obra;

- Botoeira de cabina com braile, iluminação e display digital;

- Acessórios: Ventilador silencioso com acionamento automático, espelho, iluminação de LED, intercomunicador, voicer inteno na cabina com regulagem de volume, corrimão em aço inoxidável e guarda corpo.

  - PORTAS DE PAVIMENTO E MARCOS:

- Quantidade: 01 Porta automática de pavimento com marco;

- Material: Chapa de aço inox escovado, acabamentos em inox escovado;

- Tipo: Abertura automática de correr com 2 folhas;

- Abertura mínima (L x A): 800 x 2000 mm

- Botoeira de Pavimento: Painel em aço inox escovado com display e indicador de subida ou descida;

1.3.  CASA DE MÁQUINAS:

- Localização: Térreo (Elevador Hidráulico) ou Sem casa de Máquinas (Elevador Elétrico);

- Alimentação: Monofásica 220V e trifásica 380V, 60 Hz;

  - SISTEMA DE ACIONAMENTO:

- Elétrico sem casa de máquinas ou Hidráulico;

- Bomba hidráulica de fluxo contínuo, para elevador hidráulico;

- Central hidráulica equipada com bloco de válvulas de comando, para elevador hidráulico;

- Válvula de segurança contra excesso de velocidade de descida, para elevador hidráulico;

- Trocador de calor, para elevador hidráulico;

  - SISTEMA DE COMANDO:

- Quadro de comando eletrônico computadorizado;

- Reabertura automática de porta, segurança contra esmagamento;

- Estacionamento preferencial (no andar selecionado);

- Espera de porta aberta ou fechada (definição do cliente);

- Sistema de resgate por falta de energia elétrica. Sistema que, na eventual falta de energia elétrica, desce automaticamente o elevador ao andar térreo e abre a porta.

  - CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO DO ELEVADOR:

- Baixo nível de ruído;

- Precisão de nivelamento;

- Renivelamento automático;

- Suavidade nas partidas e pardas;

- GARANTIA:

Garantia contra defeitos de fabricação por no mínimo 12 meses, após a entrega técnica.

- PRAZO DE ENTREGA:

O prazo de execução não deve ultrapassar 240 (Duzentos e quarenta) dias a partir da assinatura do contrato.

- MANUTENÇÃO:

Manutenção Integral (preventiva, corretiva e emergencial) por 12 meses, inclusa na proposta, sem nenhum custo adicional para a UFSM.

- OBRAS CIVIS E ELÉTRICAS:

Todas as adequações de obras civis e elétricas como reparos, adequações, arremates, pinturas, etc., necessárias para conformidade com as normas citadas (ABNT NBR NM 313, NBR NM 267, NBR NM 207) e instalação do elevador serão por conta da contratada (e subcontratada se houver), incluindo e não se limitando à:

- Ajustar as golas das paredes das portas do elevador;

- Colocar ganchos no teto e vigas intermediárias, se necessário, vigas de fixação de máquina de tração e demais itens, escada para o poço e demais itens conforme norma;

- Rede elétrica (iluminação, tomadas e etc. da caixa de corrida e casa de máquinas). A rede elétrica deverá ser instalada a partir do quadro de distribuição mais próximo com capacidade e espera de energia para o elevador por conta da contratada;

- Quadro de Força (disjuntores, etc) para a rede elétrica necessária;

- Reboco e pintura interna da caixa de corrida e arremates das portas, conforme necessário;

- Casa de máquinas (Elevador Hidráulico) e toda infraestrutura, componentes e acessórios necessários, atendendo as normas vigentes.

- RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

  - Fornecer dados da obra para a execução do Projeto Executivo (PEO);

  - Fornecer local fechado e seguro para deposito das ferramentas e materiais, até o fim da montagem;

  - Fornecer energia elétrica de modo definitivo no quadro de distribuição do prédio, que atenda a carga instalada do elevador, conforme informações contidas no Projeto Executivo apresentado pela CONTRATADA, no máximo até 30 dias antes do prazo de entrega do elevador;

- RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA. Além de outras previstas na legislação pertinente, as seguintes:

  - Orientar tecnicamente os responsáveis pela operação dos bens, fornecendo os esclarecimentos necessários ao seu perfeito funcionamento;

  - Fornecer um projeto de fundações adequadas à área de instalações do equipamento se for o caso;

  - Verificar se há infiltração no poço do elevador oriunda do ambiente externo e informar a contratante a fim de tratar de eliminar o ocorrido, para evitar algum defeito, desgaste, corrosão ou qualquer dano ao elevador e seus itens; repor qualquer peça com alteração, desgaste ou com defeito, no prazo máximo de 15 dias a contar da verificação do acontecido.

  - A empresa deverá possuir profissionais com vínculo empregatício com capacidade técnica certificada pelos órgãos competentes para realizar a manutenção do elevador.

  - Proceder à entrega dos bens, de forma a não serem danificados durante a operação de transporte e de carga e descarga, assinalado na embalagem a marca, destino e com as especificações detalhadas ou documento equivalente, para conferência;

  - Entregar os bens adquiridos sempre acompanhados dos respectivos manuais técnicos operacionais, redigidos em português;

  - Notificar a UFSM sobre a data de entrega dos bens com antecedência mínima de 3 (três) dias;

  - Entregar os bens tecnologicamente atualizados, no caso de descontinuidade de fabricação dos bens que foram cotados;

  - Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas na licitação;

  - Manter estoques suficientes de peças sobressalentes, a fim de assegurar à pronta e eficaz manutenção de bens;

  - Realizar testes e corrigir defeitos nos bens, inclusive com a sua substituição quando necessário, sem ônus a UFSM, durante o período de garantia;

  - Responder por todo ônus referente à entrega dos bens ora licitados, desde os salários do pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o Contrato;

  - Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial envolvido nos bens e peças, assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou reclamações, de modo a assegurar à UFSM a plena utilização dos bens adquiridos ou a respectiva indenização;

  - Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a UFSM, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da LICITANTE VENCEDORA ou de quem em seu nome agir;

  - Responsabilizar-se:

- Por quaisquer acidentes na entrega e instalação dos bens, inclusive quanto às redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a destruição ou danificação dos bens, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo dos Bens” e a integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros;

- Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas, e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos bens, inclusive licença em repartições publicas, registros, publicações e autenticações do contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário.

  - Durante o período de garantia a empresa devera prestar os serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial gratuita.

  - O prazo para atendimento aos chamados de manutenção emergencial não devem ultrapassar 2 (duas) horas.

  - Fornecer ART dos equipamentos instalados, devidamente registradas no órgão competente.