## Orçamento Sintético
|  |  | OBRA |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | SUBESTAÇÃO BIOTÉRIO |  |  | 25% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit sem BDI |  |  | Valor Unit com BDI |  |  | Total do item
[6 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | INSTALAÇÕES CIVIS | [8 empty] | 151078.7165
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E TECNICOS | [8 empty] | 11102.8665
1.1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 44 | 98.58 | 0 | 98.58 | 123.225 | 0 | 123.225 | 5421.9
1.1.2 | 330 | SBC | PROJETO ESTRUTURAL PARA FUNDAÇÕES DIRETAS | m2 | 112.56 | 11 | 0 | 11 | 13.75 | 0 | 13.75 | 1547.7
1.1.3 | 73805/001 | SINAPI | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | m² | 9 | 130 | 131.47 | 261.47 | 162.5 | 164.3375 | 326.8375 | 2941.5375
1.1.4 | 74077/003 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | m2 | 112.56 | 3 | 1.55 | 4.55 | 3.75 | 1.9375 | 5.6875 | 640.185
1.1.5 | 73948/016 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m2 | 112.56 | 3.92 | 0 | 3.92 | 4.9 | 0 | 4.9 | 551.544
1.2 |  |  | FUNDAÇÕES | [8 empty] | 35698.685
1.2.1 | 97102 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m2 | 112.56 | 66 | 150.16 | 216.16 | 82.5 | 187.7 | 270.2 | 30413.712
1.2.2 | 3645 | ORSE | ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM ALISAMENTO MANUAL E QUEIMA | m2 | 112.56 | 17.09 | 0 | 17.09 | 21.3625 | 0 | 21.3625 | 2404.563
1.2.3 | 16.39.005 | FDE | APLICACAO DE MEMBRANA DE CURA QUIMICA | m2 | 112.56 | 2 | 6.3 | 8.3 | 2.5 | 7.875 | 10.375 | 1167.81
1.2.4 | 2.066 | PRÓPRIO | SBC (023716) REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA ATERRO LICENCIADO | m³ | 8 | 0 | 171.26 | 171.26 | 0 | 214.075 | 214.075 | 1712.6
1.3 |  |  | ALVENARIAS/ ESTRUTURAS | [8 empty] | 56371.5855
1.3.1 | 14.02.040 | CPOS | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1 TIJOLO MACIÇO COMUM | m2 | 93 | 120 | 60.97 | 180.97 | 150 | 76.2125 | 226.2125 | 21037.7625
1.3.2 | 103338 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m2 | 19 | 68.93 | 40 | 108.93 | 86.1625 | 50 | 136.1625 | 2587.0875
1.3.3 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/202 | m2 | 95.76 | 100 | 69.34 | 169.34 | 125 | 86.675 | 211.675 | 20269.998
1.3.4 | 104486 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO TÉRREA, FCK = 25 MPA | m3 | 3 | 1387.13 | 1940 | 3327.13 | 1733.9125 | 2425 | 4158.9125 | 12476.7375
1.4 |  |  | COBERTURA | [8 empty] | 12186.1545
1.4.1 | 92566 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS COM TRATAMENTO ANTI CUPIM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m | 95.76 | 6.17 | 10.05 | 16.22 | 7.7125 | 12.5625 | 20.275 | 1941.534
1.4.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO COR BRANCA E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 98.28 | 8.38 | 60 | 68.38 | 10.475 | 75 | 85.475 | 8400.483
1.4.3 | D00410 | SEDOP (I) | CUMEEIRA EM AÇO GALVANIZADO | m | 12.6 | 1.25 | 25 | 26.25 | 1.5625 | 31.25 | 32.8125 | 413.4375
1.4.4 | 100327 | SINAPI | CAPEAMENTO PARA PLATIBANDA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO, DEVIDAMENTE SELADO | m | 15.2 | 5.49 | 69.81 | 75.3 | 6.8625 | 87.2625 | 94.125 | 1430.7
1.5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [8 empty] | 982.8
1.5.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m2 | 16 | 4.85 | 44.29 | 49.14 | 6.0625 | 55.3625 | 61.425 | 982.8
1.6 |  |  | REVESTIMENTOS | [8 empty] | 22813.2875
1.6.1 | 87897 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 319 | 2.48 | 2.15 | 4.63 | 3.1 | 2.6875 | 5.7875 | 1846.2125
1.6.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 319 | 14.13 | 21.25 | 35.38 | 17.6625 | 26.5625 | 44.225 | 14107.775
1.6.3 | 75481 | SINAPI | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 319 | 6.6 | 7.09 | 13.69 | 8.25 | 8.8625 | 17.1125 | 5458.8875
1.6.4 | 130119 | SBC | PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 X 3CM | m | 11.5 | 21.5 | 75.92 | 97.42 | 26.875 | 94.9 | 121.775 | 1400.4125
1.7 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 11923.3375
1.7.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. SUVIFLEX OU EQUIVALENTE TECNICO | m² | 319 | 0.95 | 1.58 | 2.53 | 1.1875 | 1.975 | 3.1625 | 1008.8375
1.7.2 | 17.018.0185-0 | EMOP | TEXTURA ACRILICA PIGMENTADA ,ACABAMENTO FOSCO,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO,ALVENARIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO | m2 | 120 | 15 | 18.95 | 33.95 | 18.75 | 23.6875 | 42.4375 | 5092.5
1.7.3 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m2 | 61 | 10 | 14.19 | 24.19 | 12.5 | 17.7375 | 30.2375 | 1844.4875
1.7.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 199 | 5.72 | 10.27 | 15.99 | 7.15 | 12.8375 | 19.9875 | 3977.5125
2 |  |  | SUBESTAÇÃO / ALIMENTADORES | [8 empty] | 414694.6721
2.1 | PT-DT-11-4 | PRÓPRIO | POSTE DUPLO T 11M 600KGF ENGASTAMENTO SIMPLES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 142.99 | 2802.35 | 2945.34 | 178.7375 | 3502.9375 | 3681.675 | 3681.675
2.2 | 17.1 | PRÓPRIO | ESTRUTURA DE DISTRUIBUIÇÃO N1, COM CRUZETA POLIMÉRICA MACIÇA, ISOLADORES, SUPORTES E ALÇAS/LAÇOS PARA AMARRAÇÕES - TENSÃO DE ISOLAÇÃO 15KV - COMPLETA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 92.91 | 996.58 | 1089.49 | 116.1375 | 1245.725 | 1361.8625 | 1361.8625
2.3 | 11.1 | PRÓPRIO | CRUZETA 2400X90X112,5MM, COM FURAÇÃO, DO TIPO POLIMÉRICA, MACIÇA, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA NOMINAL DE 400 DAN, E FLECHA MÁXIMA DE 60MM, PADRÃO RGE/CPFL(GED-10503), COM TODOS SUPORTES E ITENS DE FIXAÇÃO - COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 27.37 | 583.46 | 610.83 | 34.2125 | 729.325 | 763.5375 | 1527.075
2.4 | 8.7 | PRÓPRIO | CHAVE FUSÍVEL, PARA MT 15KV, BASE C, PADRÃO RGE/CPFL, CARTUCHO COM CAPACIDADE PARA 100A, COMPLETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 103.49 | 533.02 | 636.51 | 129.3625 | 666.275 | 795.6375 | 2386.9125
2.5 | 9.198 | PRÓPRIO | PARA-RAIO POLIMÉRICO, PARA MT 15KV, COM SUPORTE, COM DISPOSITIVO DISPARADOR, COMPLETO, PADRÃO RGE SUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 | 27.37 | 273.13 | 300.5 | 34.2125 | 341.4125 | 375.625 | 2253.75
2.6 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 11 | 16.03 | 157.93 | 173.96 | 20.0375 | 197.4125 | 217.45 | 2391.95
2.7 | CC70E | PRÓPRIO | CABO DE COBRE NU 70 MM² – 7 FIOS X Ø3,00 MM (NBR 6524) ENTERRADO A 1M DE PROFUNDIDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 60 | 45.74 | 91.82 | 137.56 | 57.175 | 114.775 | 171.95 | 10317
2.8 | CC70S | PRÓPRIO | CABO DE COBRE NU 70 MM² – 7 FIOS X Ø3,00 MM (NBR 6524) APARENTE FIXADO COM GRAMPO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 60 | 19.59 | 68.78 | 88.37 | 24.4875 | 85.975 | 110.4625 | 6627.75
2.9 | PF70 | PRÓPRIO | CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT) - PARA CABO DE 70 MM2. REF.: SINAPI (72272). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 20 | 8.1 | 27.34 | 35.44 | 10.125 | 34.175 | 44.3 | 886
2.10 | 9.274 | PRÓPRIO | CONECTOR DE COMPRESSÃO TERMINAL OLHAL PARA CABO 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 14 | 6.07 | 15.55 | 21.62 | 7.5875 | 19.4375 | 27.025 | 378.35
2.11 | FT70 | PRÓPRIO | FITA DE COBRE FLEXÍVEL 70 MM². FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 1 | 19.59 | 68.78 | 88.37 | 24.4875 | 85.975 | 110.4625 | 110.4625
2.12 | 12.3 | PRÓPRIO | ELO FUSÍVEL DO TIPO K, CALIBRE 15K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 5.46 | 18.52 | 23.98 | 6.825 | 23.15 | 29.975 | 89.925
2.13 | 2002 | PRÓPRIO | ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 2X4", TIPO KANAFLEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ENVELOPADO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL FCK=15MPA E FITA INDICATIVA DE REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA, COLOCADO A 70CM DE PROFUNDIDADE EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO, INCLUINDO ABERTURA DE VALA PARA DUTOS E REATERRO MANUAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 75 | 47.5 | 93.08 | 140.58 | 59.375 | 116.35 | 175.725 | 13179.375
2.14 | 9.309 | PRÓPRIO | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO TIPO PESADO 4" COM LUVAS, BRAÇADEIRAS TIPO CHAVETA COM PARAFUSO, BUCHAS E ARRUELAS, COMPLETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | metro | 18 | 10.94 | 322.06 | 333 | 13.675 | 402.575 | 416.25 | 7492.5
2.15 | 93026 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | un | 3 | 25.9 | 62.32 | 88.22 | 32.375 | 77.9 | 110.275 | 330.825
2.16 | 97890 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | un | 4 | 306.08 | 461.7 | 767.78 | 382.6 | 577.125 | 959.725 | 3838.9
2.17 | 97888 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | un | 3 | 219.14 | 274.94 | 494.08 | 273.925 | 343.675 | 617.6 | 1852.8
2.18 | 14.11 | PRÓPRIO | CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO EPR - CLASSE 8.7/15KV BITOLA 25MM². FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 136 | 10.94 | 79.79 | 90.73 | 13.675 | 99.7375 | 113.4125 | 15424.1
2.19 | 21.9 | PRÓPRIO | MUFLA MONOPOLAR - TERMINAÇÃO POLIMÉRICA A FRIO - USO INTERNO OU EXTERNO - PARA CABOS DE 35 A 70MM² EM 8,7/15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 8 | 51.74 | 280.02 | 331.76 | 64.675 | 350.025 | 414.7 | 3317.6
2.20 | 5.5 | PRÓPRIO | CABO DE ALUMÍNIO COM ISOLAÇÃO XLPE - CLASSE 15KV BITOLA 70MM² . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 3 | 5.46 | 24.24 | 29.7 | 6.825 | 30.3 | 37.125 | 111.375
2.21 | 2.173 | PRÓPRIO | CONECTOR CUNHA COM CAPA DE PROTEÇÃO - CLASSE DE TENSÃO 15KV - EM LIGA DE ALUMÍNIO PARA CONDUTORES ISOLADOS DE 70MM²/70MM² - INSTALADO COM CARTUCHO SERIE AZUL | un | 3 | 5.46 | 56.66 | 62.12 | 6.825 | 70.825 | 77.65 | 232.95
2.22 | 8.5 | PRÓPRIO | CHAVE DO TIPO FACA TRIPOLAR, PARA MT 15KV, PARA 400A, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE E BARRA COM MANOPLA E ALAVANCA PARA ABERTURA MANUAL SEM CARGA, COM MICRO INTERRUPTOR, PADRÃO RGE/CPFL, COMPLETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 176.39 | 2013.99 | 2190.38 | 220.4875 | 2517.4875 | 2737.975 | 5475.95
2.23 | 2.178 | PRÓPRIO | SUPORTE INTERNO PARA-RAIOS E MUFLAS | un | 1 | 37.9 | 127.02 | 164.92 | 47.375 | 158.775 | 206.15 | 206.15
2.24 | 12844 | ORSE | ESTRADO (TAPETE) DE BORRACHA ISOLANTE 15 KV - DIMENSÕES 1.000 X 1.000 X 25 MM | pç | 2 | 220.46 | 468.79 | 689.25 | 275.575 | 585.9875 | 861.5625 | 1723.125
2.25 | EL00010 | PRÓPRIO | LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE DE BORRACHA, FABRICADA EM BORRACHA NATURAL, COR PRETA, 17KV, CLASSE 2. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO INMETRO. | par | 1 | 0 | 577.66 | 577.66 | 0 | 722.075 | 722.075 | 722.075
2.26 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | un | 2 | 19.04 | 795.18 | 814.22 | 23.8 | 993.975 | 1017.775 | 2035.55
2.27 | 8.0011 | PRÓPRIO | ELETRODUTO DE PVC TIPO LEVE 3/4" COM LUVAS, CURVAS, BRAÇADEIRAS TIPO CHAVETA COM PARAFUSO, BUCHAS E ARRUELAS - COMPLETO - METRO LINEAR | metro | 24 | 13.14 | 9.51 | 22.65 | 16.425 | 11.8875 | 28.3125 | 679.5
2.28 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 120 | 1.61 | 4.48 | 6.09 | 2.0125 | 5.6 | 7.6125 | 913.5
2.29 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 4 | 16.38 | 113.01 | 129.39 | 20.475 | 141.2625 | 161.7375 | 646.95
2.30 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 2 | 11.83 | 17.17 | 29 | 14.7875 | 21.4625 | 36.25 | 72.5
2.31 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 4 | 15.2 | 21.97 | 37.17 | 19 | 27.4625 | 46.4625 | 185.85
2.32 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 2.68 | 10.78 | 13.46 | 3.35 | 13.475 | 16.825 | 16.825
2.33 | 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | un | 19 | 18.2 | 20.96 | 39.16 | 22.75 | 26.2 | 48.95 | 930.05
2.34 | 9.230 | PRÓPRIO | VERGALHÃO DE COBRE NU MACIÇO CILÍNDRICO Ø3/8" (9,53MM), COM TODAS AS DERIVAÇÃO, SUPORTES E ISOLADORES - E PINTADO PADRÃO RGE/CPFL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 48 | 14.18 | 147.84 | 162.02 | 17.725 | 184.8 | 202.525 | 9721.2
2.35 | 22.6 | PRÓPRIO | TÉLA ÓTIS, COM SUPORTES PARA INSTALAÇÃO, COMPLETA, PARA SUBESTAÇÕES, PADRÃO RGE SUL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 17.33 | 20.27 | 574.58 | 594.85 | 25.3375 | 718.225 | 743.5625 | 12885.9381
2.36 | 23.9 | PRÓPRIO | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM ISOLAÇÃO À SECO, TIPO IP00, 13,8K/380/220V DE 500KVA,,COM TODOS OS SUPORTES DE FIXAÇÃO, PADRÃO RGE SUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 1821.43 | 62673.1 | 64494.53 | 2276.7875 | 78341.375 | 80618.1625 | 80618.1625
2.37 | 22.7 | PRÓPRIO | DISJUNTOR COM ISOLAÇÃO VÁCUO, TENSÃO NOMINAL 15KV, CORRENTE NOMINAL = 630 A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 25 KA, NBI PICO – 95KA, CORRENTE DE FECHAMENTO (CRISTA) - 40KA, TEMPO DE ABERTURA MÁXIMO = 0,07S, TEMPO DE FECHAMENTO MÁXIMO 90MS (SIEMENS, SCHNEIDER, ORMAZABAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO), COM RELÉ SECUNDÁRIO QUE CONTENHA NO MÍNIMO AS FUNÇÕES 50/51 DE FASE E 50/51 NEUTRO E INTERFACE AMIGÁVEL SEPAN S40, PEXTRON URPE 7104 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, NOVO, MANUAIS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, ACESSO LIVRE A TODA A PLATAFORMA DE PROGRAMAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 768.72 | 33554.58 | 34323.3 | 960.9 | 41943.225 | 42904.125 | 42904.125
2.38 | 6244 | PRÓPRIO | NO-BREAK (UPS) DE 1KVA TIPO FONTE ININTERRUPTA DE ENERGIA DO MÍNIMO DE 1KVA INTERNAMENTE. DEVE POSSUIR ENTRADA UNIVERSAL 90~240V;POSSUIR SAÍDA EM 220V. DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO E SURTOS DE TENSÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 10.98 | 660.85 | 671.83 | 13.725 | 826.0625 | 839.7875 | 839.7875
2.39 | TP.15.1000 | PRÓPRIO | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL EPÓXI 1KVA 13,8KV 220V MONOFÁSICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 40.55 | 3061.02 | 3101.57 | 50.6875 | 3826.275 | 3876.9625 | 3876.9625
2.40 | 091731 | SIURB | CAIXA DE MADEIRA PARA ARMAZENAMENTO DE LUVA ISOLANTE | un | 1 | 0 | 76.42 | 76.42 | 0 | 95.525 | 95.525 | 95.525
2.41 | 070630 | AGETOP CIVIL | CAIXA "ARSTOP" C/ 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T E 1 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | un | 1 | 27.35 | 17.91 | 45.26 | 34.1875 | 22.3875 | 56.575 | 56.575
2.42 | 9.310 | PRÓPRIO | PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B,TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA. PADRÃO RGE SUL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 16.46 | 39.35 | 314.97 | 354.32 | 49.1875 | 393.7125 | 442.9 | 7290.134
2.43 | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 558 | 10.18 | 220.58 | 230.76 | 12.725 | 275.725 | 288.45 | 160955.1
2.44 | CTO015 | PRÓPRIO | CONECTOR TERMINAL DE COMPRESSÃO, TIPO OLHAL DE COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO COM FURO PARA PARAFUSO, PARA CABO 240 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 54 | 12.15 | 47.85 | 60 | 15.1875 | 59.8125 | 75 | 4050
3 |  |  | GERADORES | [8 empty] | 99590.35
3.1 | GER01 | PRÓPRIO | QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 700A, TRIFÁSICO, 380V, COM CONJUNTO DE CONTATORES TRIPOLARES REFERENCIA WEG, BARRAMENTOS EM COBRE, CONJUNTO DE DISJUNTORES DE COMANDO REFERENCIA WEG, RELES AUXILIARES E INTERLIGACAO DE CABOS DE COMANDO E FORCA. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 1 | 6438.08 | 28518.72 | 34956.8 | 8047.6 | 35648.4 | 43696 | 43696
3.2 | GER02 | PRÓPRIO | CONTROLADOR PARA QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO - DSE 7420MKII. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 1 | 1609.52 | 8379.68 | 9989.2 | 2011.9 | 10474.6 | 12486.5 | 12486.5
3.3 | GER03 | PRÓPRIO | SISTEMA PARA COMPATIBILIZACAO DE CONTROLE E FUNCIONAMENTO DSE 7420/ST2000P. MATERIAIS E INSTALACAO. | un | 1 | 965.71 | 4327.81 | 5293.52 | 1207.1375 | 5409.7625 | 6616.9 | 6616.9
3.4 | GER04 | PRÓPRIO | TANQUE DE COMBUSTIVEL VERTICAL DE POLIETILENO COM BACIA DE CONTENCAO INTEGRADA 500L. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 1 | 110.37 | 5007.07 | 5117.44 | 137.9625 | 6258.8375 | 6396.8 | 6396.8
3.5 | GER05 | PRÓPRIO | KIT REVISAO ELETRICA E MECANICA GMG 450KVA INCLUINDO TROCA DE OLEO, FILTROS, REVISAO ELETRICA E MECANICA. MATERIAIS E MAO-DE-OBRA. | un | 3 | 496.66 | 2699.32 | 3195.98 | 620.825 | 3374.15 | 3994.975 | 11984.925
3.6 | GER06 | PRÓPRIO | BATERIA PARA GERADOR REFERENCIA ZETTA 150A 12,6V. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 6 | 220.74 | 1494.14 | 1714.88 | 275.925 | 1867.675 | 2143.6 | 12861.6
3.7 | GER07 | PRÓPRIO | DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE GERADOR DE 450KVA | un | 1 | 1551.62 | 2489.18 | 4040.8 | 1939.525 | 3111.475 | 5051 | 5051
3.8 | GER08 | PRÓPRIO | LIMPEZA QUIMICA TANQUE DIESEL 250L. PRODUTOS E MAO-DE-OBRA. | cjto | 2 | 165.55 | 33.1 | 198.65 | 206.9375 | 41.375 | 248.3125 | 496.625
TOTAL | [11 empty] | 665363.7386

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA : SUBESTAÇÃO 500kVA - BIOTERIO
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | TOTAL
1 | INSTALAÇÕES CIVIS |  |  |  |  | 151078.7165
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E TECNICOS | 30% | 30% | 40% | 0%
|  | 3330.8599 | 3330.8599 | 4441.1466 | 0 | 11102.8665
1.2 | FUNDAÇÕES | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 35698.685 | 0 | 0 | 0 | 35698.685
1.3 | ALVENARIA/ ESTRUTURAS | 30% | 70% | 0% | 0%
|  | 16911.4757 | 39460.1099 | 0 | 0 | 56371.5855
1.4 | COBERTURA | 0% | 90% | 10% | 0%
|  | 0 | 10967.5391 | 1218.6155 | 0 | 12186.1545
1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 50% | 0% | 50% | 0%
|  | 491.4 | 0 | 491.4 | 0 | 982.8
1.6 | REVESTIMENTOS | 0% | 80% | 20% | 0%
|  | 0 | 18250.63 | 4562.6575 | 0 | 22813.2875
1.7 | PINTURA | 0% | 0% | 100% | 0%
|  | 0 | 0 | 11923.3375 | 0 | 11923.3375
2 | SUBESTAÇÃO / ALIMENTADORES |  |  |  |  | 414694.6721
|  | 0% | 15% | 15% | 70%
|  | 0 | 62204.2008 | 62204.2008 | 290286.2705 | 414694.6721
3 | GERADORES |  |  |  |  | 99590.35
|  | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 99590.35 | 99590.35
TOTAL GERAL |  | 56432.4206 | 134213.3397 | 84841.3579 | 389876.6205 | 665363.7386
665363.7386